中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

中华人民共和国国家标准

GB XXXX-XXXX

再生铅生产废水处理回用技术规范

Technical specification for treatment reuse of

production wastewater from secondary lead

（征求意见稿）

201X-xx-xx发布

201x-xx-xx实施

ICS 13.020

Z 01

目   次

前言…………………………………………………………………………………ⅱ

1 适用范围……………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件……………………………………………………………………1

3 术语和定义…………………………………………………………………………2

4 污染物与污染负荷…………………………………………………………………2

5 总体要求……………………………………………………………………………4

6 工艺设计……………………………………………………………………………4

7 主要工艺设备和材料………………………………………………………………9

8 检测与过程控制……………………………………………………………………9

9 施工与验收………………………………………………………………………10

10 运行与维护………………………………………………………………………11

前    言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》和《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》，规范再生铅生产废水处理回用技术体系，防治环境污染，保护环境和人体健康，制订本标准。

本标准以当前技术发展和应用状况为依据，可作为再生铅企业生产废水处理回用的技术要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：安徽省华鑫铅业集团有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司、安徽省环境科学研究院。

本标准主要起草人: 孙峰、王在高、朱桂贤、韩健民、王森林、朱庆勇、朱保义、卢山龙、贾黎。

再生铅生产废水处理回用技术规范

1 适用范围

本标准规定了再生铅企业生产废水处理技术要求与回用原则，不包括再生铅企业的生活污水。

本标准适用于除矿铅以外所有含铅废料为原料的再生铅生产废水处理与回用的过程控制，可作为再生铅企业建设项目环境影响评价、环境保护设施设计与施工、建设项目竣工环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。

本规范中所指的再生铅为火法粗铅和精铅（铅合金），不包含电解铅。

2 规范性引用文件

本规范内容引用了下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本规范。

（1）中华人民共和国环境保护法

（2）中华人民共和国水污染防治法

（3）中华人民共和国环境影响评价法

（4）中华人民共和国清洁生产促进法

（5）中华人民共和国循环经济促进法

（5）中华人民共和国节约能源法

（6）《重金属污染综合防治“十二五”规划》

（7）《废电池污染防治技术政策》

（8）《清洁生产标准 废铅酸蓄电池回收业》（HJ510－2009）

（9）《废铅酸电池处理污染控制技术规范》（HJ519－2009）

（10）《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574－2015）

（11）《再生铅行业准入条件》

（12）《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见 》

（13）《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》

（14）《关于开展铅蓄电池和再生铅企业环保核查工作的通知》

（15）铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策

（16）再生铅冶炼污染防治可行技术指南

（17）《水污染防治行动计划》

（18）《污水再生利用工程设计规范》

（19）《工业循环冷却水处理设计规范》

（20）环境保护产品技术要求 厢式压滤机和板框压滤机（HJ/T283-2006）

（21）环境保护产品技术要求 水处理加药装置（HJ/T369-2007）

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范

3.1 再生铅企业（secondary lead business）

以废杂铅（主要是废铅酸蓄电池）为原料，生产粗铅、精铅及合金铅的企业

3.2 再生铅生产废水（production wastewater from secondary lead）

再生铅生产过程中各生产单元及辅助设施产生的废水，包括洗浴、洗衣废水。

3.3 再生铅生产单元废水（production wastewater from the unit of secondary lead）

再生铅生产过程中各生产工序(如拆解、脱硫、烟气冷却、洗浴、冲洗以及实验室等)产生的废水。

3.4末端污水处理站（terminal wastewater treatment station）

由再生铅企业各生产单元无法直接回用，最终排入厂区设置的终端废水处理站。

4  污染物与污染负荷

4.1 废水来源与主要污染物

再生铅企业生产废水来源于拆解废水、脱硫废水、水淬渣废水、烟气冷却水、冲洗废水、塑料清洗废水、洗浴、洗衣废水、纯水制备含盐废水、化验室废水以及初期雨水等，废水中主要特征污染物为PH、铅、悬浮物等，废水来源与主要污染物负荷见表1。

表1   再生铅生产废水来源与主要污染物

| 生产单元 | 废水种类 | 排放源 | 主要污染物及负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆解 | 拆解废水 | 废旧铅酸蓄电池拆解 | 主要污染物为pH、Pb 、SS和COD，其中，PH约为2～6；Pb:6～15mg/l；SS:100～150mg/l；COD：50～80mg/ l。 |
| 铅膏脱硫 | 脱硫废水 | 脱硫环节 | 主要污染物为Pb、SS和硫酸盐，其中，Pb:20～40mg/l；SS:150～200mg/l；硫酸盐：150～200mg/l。 |
| 烟气脱硫 | 脱硫废水 | 烟气处理系统 | 主要污染物为pH、SS、Pb和硫酸盐，其中，pH约为8～10； SS：400～600mg/l；Pb：2～6mg/l，硫酸盐：100～150mg/l。。 |
| 水淬渣 | 水淬渣废水 | 冶炼炉排渣系统 | 主要污染物为SS、Pb，其中，SS：100～150mg/l；Pb：4～7mg/l。 |
| 烟气冷却 | 烟气冷却水 | 烟气处理系统 | 主要污染物为SS、Pb，其中，SS：50～100mg/l；Pb：1～2mg/l。 |
| 车间和工业场地 | 冲洗废水 | 设备冲洗、场地冲洗 | 主要污染物为SS、Pb和COD，其中，SS：300～600mg/l；Pb：30～40mg/l；COD：50～80mg/l。 |
| 拆解 | 塑料清洗废水 | 塑料清洗 | 主要污染物为pH、COD、SS和Pb，其中，PH：8～10； Pb：5～10mg/l；COD：50～70 mg/l；SS: 250～400mg/l。 |
| 职工洗浴中心 | 洗浴废水 | 洗浴房 | 主要污染物为铅、COD和SS，其中，Pb：10～60 mg/l；COD：50～120mg/l；SS：50～150mg/l。 |
| 纯水制备 | 浓含盐废水 | 纯水制备车间 | 主要Cａ2+、Mｇ2+，浓度一般为50-100 mg/l，总硬度：500－800mg/l，Cｌ－：80－120mg/l。 |
| 化验室 | 化验室废水 | 化验室 | 主要污染物PH、Pｂ、COD、SS，其中，PH：4～7； Pb：0.1～0.3mg/l；COD：20～90 mg/l；SS: 200～300mg/l。 |
| － | 初期雨水 | 厂区内 | 主要污染物为铅和SS，其中，Pb：0.5～1.5mg/l；SS：200～300mg/l。 |

4.2 废水水量与污染负荷

4.2.1 再生铅生产单元废水产生量应按下列方法确定：

a) 新建再生铅企业应按各生产工序的水量水质平衡计算，并通过类比验证确定。

b) 改、扩建再生铅企业应按各生产工序给排水系统中设置的计量仪表实测数据确定。

c) 当无计量仪表时，可根据类似产品品种、生产工艺、生产规模、工作制度和管理水平的企业类比确定。

4.2.2 再生铅企业末端污水处理站进水水量应按各排水管排水量之和计算。

4.2.3 再生铅生产工序的污染负荷可按相应生产单元的废水排放量及污染物浓度进行估算；综合废水的污染负荷可根据现场连续取样测定或根据排水系统的水量水质进行估算。

5  总体要求

5.1再生铅生产废水处理及回用技术除应遵守本标准外，还应符合国家现行有关标准和规范的规定。

5.2再生铅企业加强各类废水的处理和回用，生产废水尽可能在生产单元内部进行循环利用，或在各单元之间进行循环再利用，减少进入末端污水处理站的废水量。

5.3再生铅企业重视全厂节水管理，按照“雨污分流系统、清污分流系统”的原则设计厂区给排水管线。

5.4再生铅企业生产废水管线和处理设施设置防渗，防止有害污染物进入地下水，生产区和废水治理区初期雨水合并处理。

5.5再生铅生产废水处理及回用技术应与生产工艺合理配套，并采用处理效率高、安全可靠的处理工艺。

5.6再生铅生产废水处理及回用技术应按清洁生产的原则，实行全过程控制，并执行在生产工序用水源头采用减少或消除污染物进入水中的技术和有效的循环水处理及回用原则。

5.7再生铅企业生产废水末端处理工艺优先选择成熟、可靠工艺，根据回用水质要求进行不同深度处理设计，确保再生铅生产废水回用率达到100％。

5.8 再生铅企业如设置生产废水末端处理及回用工程，应设置相关检测设施，以保证废水处理系统安全可靠，连续稳定运行，并达到回用水质要求。

6 工艺技术要求

6.1一般规定

6.1.1废水处理工艺流程应选择成熟先进、运行稳定、经济合理的技术路线。

6.1.2再生铅生产企业应根据市场需求及当地资源利用情况选择脱硫废水副产品。

6.1.3废水处理工艺的设计应考虑任一构筑物或设备因检修、清洗而停运时仍能保证产出满足生产需求的合格水质及水量的要求。

6.2再生铅企业生产废水循环利用总体流程

再生铅生产各工序产生的废水应遵循一水多用和综合利用的原则，形成完整的节水型废水处理及回用的循环系统，宜采用以下循环利用方式，见图1。

铅膏脱硫废水

烟气脱硫废水

初期雨水

副产物

图1  再生铅企业生产废水处理回用技术总体流程图

拆解废水

(水力分选)

拆解水循环利用系统

含硫废水处理系统

制球等生产工序

末

端

污

水

处

理

站

补充

塑料清洗废水

实验室废水

浓盐废水

水淬渣循环水利用系统

冲洗废水

等

洗浴、洗衣废水

等

塑料清洗水循环利用系统

水淬渣废水

烟道表面冷却水

冷却水循环利用系统

各生产用水单元

蒸发消耗

补充

剩余

定期

剩余

剩余

剩余

补充水

补充水

补充水

补充水

直接回用

回用

6.3各生产单元废水处理回用工艺流程

6.3.1含硫废水：铅膏脱硫废水、烟气脱硫废水、拆解废水可合并处理，经PH值调整和净化，回收副产物，宜采用以下处理工艺，见图2。

硫酸盐

硫酸盐

拆解废水

铅膏脱硫废水

烟气脱硫废水

调整pH值

净化(化学或离子交换法)

浓缩（余热利用）

结晶

氢氧化物置换

再生碱液

返回脱硫系统

图2  含硫废水处理回用工艺流程图

a) 含硫废水需经调整pH值，净化除去重金属后方可生产副产物，净化工序可采用化学方法加硫化钠或离子交换法除去重金属铅。

b) 净化后的溶液可利用冶炼炉余热进行浓缩。

c) 浓缩液视副产物市场情况可采用蒸发法或置换法生产硫酸盐，置换后的再生碱液可以返回脱硫系统。

6.3.2拆解废水：废铅酸蓄电池拆解系统废水原则为内部循环利用，多次循环后定期可送入脱硫系统处理，剩余部分可送末端污水处理站处理，拆解废水宜采用以下处理工艺，见图3。

图3  拆解废水处理回用工艺流程图

拆解废水

（水力分选）

沉淀

拆解系统内部循环水池

末端污水处理站

剩余

补充水

回用

脱硫废水处理系统

6.3.3冲洗废水：包括设备冲洗废水、场地冲洗废水以及车辆冲洗废水等，冲洗废水宜采用以下处理工艺，见图4。

图4  冲洗废水处理回用工艺流程图

上清液

冲洗废水

沉淀

拆解工序补充水

污泥返回冶炼炉

制球工序用水

末端污水处理站

中和沉淀池

塑料清洗废水

塑料清洗内部循环水池

末端污水处理站

定期

补充水

回用

图5  塑料清洗方式及废水处理回用流程图

污泥返回冶炼炉

拆解塑料

一道清洗

二道清洗

N道清洗

补充

……

中和沉淀池

回流

回流

6.3.4塑料清洗废水：塑料清洗废水一般采用内部循环以及梯级清洗，为了确保清洗效果，定期可将循环水池中废水排入末端污水处理站处理，塑料清洗宜采用的清洗方式以及清洗废水处理方式见图5。

6.3.5水淬渣废水：水淬渣废水经沉淀池沉淀后可循环利用，宜采用以下处理工艺，见图6。

循环水池

水淬渣废水

图6  水淬渣废水处理工艺流程图

沉 淀

回 用

补充水

6.3.6 烟道表面冷却水：烟道表面冷却水宜采用以下处理工艺（间接冷却），见图7。

循环

循环沉淀水池

污泥返回冶炼炉

烟道表面冷却水

图7  烟气冷却水处理回用工艺流程图

补充水

6.3.7 职工洗浴水：职工洗浴废水列为生产废水，宜采用以下处理工艺，见图8。

图8  职工洗浴废水处理回用工艺流程图

制球工序

储水池

职工洗浴、洗衣废水

末端污水处理站

脱硫工序

6.3.8 浓盐废水：再生铅企业如设有纯水制备系统（反渗透），会产生一定量的浓盐废水，浓盐废水宜采用以下处理工艺，见图9。

末端污水处理站

储水池

图9  浓盐水处理回用工艺流程图

浓盐废水

水淬渣工序

6.3.9 实验室废水：实验室废水不宜直接回用，宜送到末端污水处理站处理后回用到其他生产环节，见图10。

实验室废水

末端污水处理站

图10  实验室废水处理去向流程图

6.3.9 初期雨水：厂区内收集的初期雨水，可回用到各生产用水单元（洗浴、洗衣用水除外），处理回用工艺流程见图11。

初期雨水

收集池

各生产用水单元

图11  初期雨水处理回用工艺流程图

6.4末端污水处理工艺

再生铅企业末端污水处理工艺宜采用以下处理方法，见图11。

综合废水

pH调节

化学沉淀反应

沉 淀

沉淀剂

回用各生产单元

图11  末端污水处理站处理工艺流程图

过滤系统

7 主要工艺设备和材料

7.1 设备选择

7.1.1 主要设备选型应满足污水处理工艺的要求。

7.1.2 应采用质量可靠、运行稳定、高效节能、便于运行维护及管理的设备，并符合国家现行的产品标准

7.1.3 废水处理工作场地和水泥储水池需有防渗漏措施，防渗漏系数应按照环境影响评价报告中提出的要求进行设计。

7.1.4 硫酸盐回收工艺宜采用余热和高效浓缩设备。

7.1.5 污水泵、污泥泵应采用节能型产品，泵效率应大于80%，污水泵应根据工艺要求采用潜水泵或干式泵。

7.1.6 污泥脱水宜采用厢式压滤机进行脱水，厢式压滤机的采用应符合HJ/T283的规定。

7.1.7 加药装置的选用应符合HJ/T369的规定

7.2 材料选择

7.2.1 拆解、铅膏脱硫和烟气脱硫废水处理及配套设备采用不锈钢材料和高强度工程塑料。

7.2.2再生铅企业应设立事故废水池，事故废水池应作防渗、防腐处理。

8 检测与过程控制

8.1 一般规定

再生铅生产废水处理及回用工程应根据工程规模处理工艺运行管理要求设置检测与控制项目。

8.2检测

8.2.1废水处理单元应根据工艺需要，检测进出水液位、流量、温度、浊度、pH、水头损失、电导率、压力、COD、Pb、SS及其它相关的水质参数。

8.2.2取水、输水过程应检测压力、流量，必要时可增加温度检测。

8.2.3药剂投加系统应根据投加和控制方式确定检测项目。

8.2.4铅膏脱硫处理系统应根据系统时间和控制要求确定检测项目。

8.2.5重要的机电设备应设置电流、电压、功率、温度等工作状态检测项目。

8.3控制

再生铅企业生产废水处理及回用工程的控制模式与通讯协议应与企业内已有或规划的相协调。

9施工与验收

9.1工程施工

9.1.1再生铅企业生产废水处理及回用工程的施工应符合现行有关工程施工程序及管理文件的要求，符合国家相关强制性标准和技术规范。

9.1.2工程施工中所使用的设备、材料、器件等应符合国家相关标准，并取得供应商的产品合格证。

9.1.3建设过程中产生的废渣、废水、噪声及其它污染物排放应严格执行国家环境保护法规和标准的有关规定。

9.2工程验收

9.2.1再生铅生产废水处理及回用工程验收应按《建设项目（工程）竣工验收办法》、相应专业验收规范和有关规定进行组织、评定。

9.2.2工程进行验收应具备的条件：

a)废水处理主体工程和辅助公用设施，已按施工合同和设计要求建成，能满足生产要求：

b)主要工艺设备安装配套，经负荷联动试车合格，形成生产能力；

c)施工单位已按有关规定编制完成竣工文件。

9.3环境保护验收

9.3.1再生铅企业生产废水处理及回用工程环境保护验收的组织、执行及评定应按《建设项目环境保护竣工验收管理办法》执行。

9.3.2 环境保护验收前，应结合试运行进行环境保护设施的性能试验。检验测试过程的数据报告应作为环境保护验收的重要内容。

10运行与维护

10.1 -般规定

10.1.1再生铅企业生产废水处理及回用工程应建立健全规章制度、岗位操作规程和质量管理等文件。

10.1.2再生铅按要求设置污染源标志，重视污染物检测和计量管理工作，定期进行全厂物料平衡测试。

10.2运行管理

10.2.1 运行管理应严格遵守制定的操作规程和质量管理流程文件。

10.2.2加强操作管理，建立岗位操作规程，制订应急预案，定期对岗位人员进行培训、演练和考核。

10.2.3各岗位人员应严格按照操作规程作业，如实填写运行记录，并妥善保存。

10.3维护

10.3.1设备的日常维护、保养应以规章制度明确，定期对各处理构筑物中的设备、仪表进行校准和维修保养。

10.3.2加强污水处理设施维护和维修，对于连续运转的设备，应每季度进行停机检查维护；对于间断运行的设备，应每年进行停机检查维护；各处理单元应每年进行放空检查，确保污水处理设施的正常运行。

10.3.3污泥及加药系统管路应定期进行清洗维护。

10.4应急措施

10.4.1再生铅企业建立应急响应机制，对重大污染事件的发生具有相应的预案和补救措施，并配置报警系统和应急处理装置，做出及时有效的反应。

10.4.2发生重大安全事故时应首先保证人员的安全，提前规划工作人员的疏散通道及安全滞留地点；应避免火灾的发生或危险品的遗撒。

10.4.3末端污水处理设施发生事故时，应通过企业应急处理中心，切断有关生产单元的污染源。

10.4.4末端污水处理设施出水水质超标时或未能达到回用水质要求，可将出水返回至调节池或事故水池，并根据实际情况及时调整工艺运行参数。