ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T18033—20XX

代替GB/T18033-2007

无缝铜水管和铜气管

Seamless copper tubes for water and gas

（讨论稿）

20XX-04-30 发布                                     20XX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中

发布

国 国 家 标 准 化 管 理 委 员

前  言

本标准是参照欧共体标准EN IO57：2006（铜及铜合金一用于卫生和供热装置的无缝圆形铜水管和铜气管》、ASTM B88M：2009《无缝铜水管》和 JIS H 3300：2009《铜及铜合金管材》，并根据国情制定的。

本标准代替GB/T 18033-2007《无缝铜水管和铜气管》。

本标准与GB/T 18033-2007标准相比，主要变化如下：

——增加了TU1,TU3和TP1牌号。

——增加了管材圆度的规定。

——平均外径允许偏差增加高精度级别。

——壁厚允许偏差加严限制，壁厚大于3.5mm的管材的壁厚允许偏差由原标准的公称壁厚的15%修改为10%。

——修改了对退火态管材晶粒度的规定。

——力学性能试样号由原标准的  “S01、S02”修改为  “S1、S2”。

——增加了轻软化退火状态及拉拨状态,并修订了状态代号。

——增加了与美标铜管件相配合的管材尺寸系列。

—— “公称尺寸”修改为 “公称通径”。

——增加了关于力学性能取样及试样制备的相关规定。

本标准附录A为规范性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准主要负责起草单位：江苏包罗铜材集团股份有限公司

本标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 18033-2000

——GB/T 18033-2007

无缝铜水管和铜气管

1 范围

本标准规定了拉制无缝铜水管和铜气管（以下简称管材）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准主要适用于输送饮用水、生活冷热供水、民用天然气、煤气及对铜无腐蚀作用的其他介质的铜管；也适用供热系统用铜管。铜管一般采用焊接、扩口或压接等方式与管件相连接。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010   金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 241   金属管 液压试验方法

GB/T 242   金属管 扩口实验方法

GB/T 244   金属管 弯曲试验方法

GB/T 246   金属管 压扁试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4340.1 金属维氏硬度试验方法   第一部分：试验方法

GB/T 5121 (所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 5248  铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.1  铜及铜合金外形尺寸检测方法  第1部分  管材

YS/T 347   铜及铜合金平均晶粒度的测定方法

YS/T482    铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815  铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3 定义

3.1 公称通径 DN

用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识，它由字母和后跟无因次的整数数字组成。这个数字与端部连接件的孔径或外径（用mm表示）等特征尺寸直接相关。[GB/T 1047-2005.2]

4 要求

4.1 产品分类

4.1.1 牌号、状态、规格

管材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1            管  材  的  牌  号 、状  态  和  规  格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 种类 | 规格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 外径 | 壁厚 | 长度 |
| TP1 TP2 TU1 TU2 TU3 | C12000 C12200 T10150 T10180 C10200 | 硬（H04） 拉拨（H58） | 直管 | 6~325 | 0.6~8 | ≤6000 |
|  |  | 1/2硬（H02） |  | 6~159 |  |  |
|  |  | 软化退火（O60） 轻退火（O50） |  | 6~108 |  |  |
|  |  | 软化退火（O60） | 盘管 | ≤28 |  | ≥15000 |

4.1.2 标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、规格和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用TP2制造、供应状态为硬态、外径为108mm，皮厚为1.5mm，长度为5800mm的圆形铜管标记为：

铜管 TP2  H04 Ф108×1.5×5800  GB/T 18033-20XX

示例2：

用TU2制造，供应状态为软化退火态、外径为22mm、壁厚为0.8mm，长度大于15000mm的圆形铜管标记为：

铜盘管 TU2  O60  Ф22×0.9×15000  GB/T 18033-20XX

4.2 化学成分

管材的化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。

4.3 尺寸及尺寸允许偏差

4.3.1 与国标铜管件配合的管材的尺寸系列及其允许偏差应符合表2的规定，与美标铜管件相配合的管材的尺寸系列及其允许偏差应符合表3、表4的规定。

4.3.4 长度不大于6000mm的管材长度允许偏差为±10mm，盘管长度应比预定长度稍长（＋300mm）。直管长度为定尺长度、倍尺长度时，应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

4.3.5 外径不大于Ф108mm的硬态和半硬态直管的直度应符合表4的规定，外径大于Ф108mm管材的直度，由供需双方协商确定。

表2          与 国 标 铜 管 件 相 配 合 管 材 的 外 形 尺 寸 系 列

| 公称 通径DN/mm | 公称 外径 /mm | 平均外径允许偏差± |  | 外径允许偏差±（包含圆度公差） |  | 壁厚及其允许偏差±，mm |  |  |  |  |  | 理论重量/（kg/m） |  |  | 最大工作压力p/（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A型 |  | B型 |  | C型 |  | A型 | B型 | C型 | 硬态（Y） |  |  | 半硬态（Y2） |  |  | 软态（M） |  |  |
|  |  | 普通级 | 高精级 | 硬态 | 半硬态 | 壁厚 | 允差 | 壁厚 | 允差 | 壁厚 | 允差 |  |  |  | A型 | B型 | C型 | A型 | B型 | C型 | A型 | B型 | C型 |
| 4 | 6 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 1.0 | 0.10 | 0.8 | 0.08 | 0.6 | 0.06 | 1.140 | 0.117 | 0.091 | 24.00 | 18.8 | 13.70 | 19.23 | 14.9 | 10.9 | 15.8 | 12.3 | 8.95 |
| 6 | 8 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 1.0 | 0.10 | 0.8 | 0.08 | 0.6 | 0.06 | 0.197 | 0.162 | 0.125 | 17.50 | 13.70 | 10.00 | 13.89 | 10.9 | 7.98 | 11.4 | 8.95 | 6.57 |
| 8 | 10 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 1.0 | 0.10 | 0.8 | 0.08 | 0.6 | 0.06 | 0.253 | 0.207 | 0.158 | 13.70 | 10.70 | 2.94 | 10.87 | 8.55 | 6.30 | 8.95 | 7.04 | 5.19 |
| 10 | 12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 1.2 | 0.12 | 0.8 | 0.08 | 0.6 | 0.06 | 0.364 | 0.252 | 0.192 | 13.67 | 8.87 | 6.65 | 10.87 | 7.04 | 5.21 | 8.96 | 5.80 | 4.29 |
| 15 | 15 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 1.2 | 0.12 | 1.0 | 0.10 | 0.7 | 0.07 | 0.465 | 0.393 | 0.281 | 10.79 | 8.87 | 6.11 | 8.55 | 7.04 | 4.85 | 7.04 | 5.80 | 3.99 |
| — | 18 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 1.2 | 0.12 | 1.0 | 0.10 | 0.8 | 0.08 | 0.566 | 0.477 | 0.386 | 8.87 | 7.31 | 5.81 | 7.04 | 5.81 | 4.61 | 5.80 | 4.79 | 3.80 |
| 20 | 22 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 1.5 | 0.15 | 1.2 | 0.12 | 0.9 | 0.09 | 0.864 | 0.701 | 0.535 | 9.08 | 7.19 | 5.32 | 7.21 | 5.70 | 4.22 | 6.18 | 4.70 | 3.48 |
| 25 | 28 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 1.5 | 0.15 | 1.2 | 0.12 | 0.9 | 0.09 | 1.116 | 0.903 | 0.685 | 7.05 | 5.59 | 4.62 | 5.60 | 4.44 | 3.30 | 4.61 | 3.65 | 2.72 |
| 32 | 35 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 2.0 | 0.20 | 1.5 | 0.15 | 1.2 | 0.12 | 1.854 | 1.411 | 1.140 | 7.64 | 5.54 | 4.44 | 5.98 | 4.44 | 3.52 | 4.93 | 3.65 | 2.90 |
| 40 | 42 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 2.0 | 0.20 | 1.5 | 0.15 | 1.2 | 0.12 | 2.247 | 1.706 | 1.375 | 6.23 | 4.63 | 3.68 | 4.95 | 3.68 | 2.92 | 4.08 | 3.03 | 2.41 |
| 50 | 54 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 2.5 | 0.25 | 2.0 | 0.20 | 1.2 | 0.12 | 3.616 | 2.921 | 1.780 | 6.06 | 4.81 | 2.85 | 4.81 | 3.77 | 2.26 | 3.96 | 3.14 | 1.85 |
| 65 | 67 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 2.0 | 0.20 | 1.5 | 0.15 | 4.529 | 3.652 | 2.759 | 4.85 | 3.85 | 2.87 | 3.85 | 3.06 | 2.27 | 3.17 | 3.05 | 1.88 |
| — | 76 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 2.0 | 0.20 | 1.5 | 0.15 | 5.161 | 4.157 | 3.140 | 4.26 | 3.38 | 2.52 | 3.38 | 2.69 | 2.00 | 2.80 | 2.68 | 1.65 |
| 80 | 89 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.20 | 2.5 | 0.25 | 2.0 | 0.20 | 1.5 | 0.15 | 6.074 | 4.887 | 3.696 | 3.62 | 2.88 | 2.15 | 2.87 | 2.29 | 1.71 | 2.35 | 2.28 | 1.41 |
| 100 | 108 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 3.5 | 0.35 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 0.15 | 10.274 | 7.408 | 4.487 | 4.19 | 2.97 | 1.77 | 3.33 | 2.36 | 1.40 | 2.74 | 1.94 | 1.16 |
| 125 | 133 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 3.5 | 0.35 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 0.15 | 12.731 | 9.164 | 5.54 | 3.38 | 2.40 | 1.43 | 2.68 | 1.91 | 1.14 | -- | -- | -- |
| 150 | 159 | 0.20 | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 4.0 | 0.40 | 3.5 | 0.35 | 2.0 | 0.20 | 17.415 | 15.287 | 8.820 | 3.23 | 2.82 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 219 | 0.40 | 0.25 | 0.60 | -- | 6.0 | 0.60 | 5.0 | 0.50 | 4.0 | 0.40 | 35.898 | 30.055 | 24.156 | 3.53 | 2.93 | 2.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 267 | 0.60 | 0.25 | 1.0 | -- | 7.0 | 0.70 | 5.5 | 0.55 | 4.5 | 0.45 | 51.122 | 40.399 | 33.180 | 3.37 | 2.64 | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| — | 273 | 0.60 | 0.25 | 1.0 | -- | 7.5 | 0.75 | 5.8 | 0.58 | 5.0 | 0.50 | 55.932 | 43.531 | 37.640 | 3.54 | 2.16 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | 325 | 0.60 | 0.25 | 1.0 | -- | 8.0 | 0.80 | 6.5 | 0.65 | 5.5 | 0.55 | 71.234 | 58.151 | 49.359 | 3.16 | 2.56 | 2.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 注1：最大计算工作压力p，是指工作条件为65℃时，硬态（Y）允许应力为63MPa；半硬态（Y2）允许应力为50MPa；软态（M）允许应力为41.2 MPa。 注2：加工铜的密度值取8.94 g/cm2，作为计算每米铜管重量的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3           与 美 标 铜 管 件 相 配 合 的 管 材 的 米 制 尺 寸 系 列

| 公称 通径DN/mm | 公称 外径 /mm | 平均外径允许偏差± |  | 壁厚及其允许偏差±，mm |  |  |  |  |  | 理论重量/（kg/m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 退火态 | 拉拨态 | A型 |  | B型 |  | C型 |  | A型 | B型 | C型 |
|  |  |  |  | 壁厚 | 允许偏差 | 壁厚 | 允许偏差 | 壁厚 | 允许偏差 |  |  |  |
| 6 | 6.0 | 0.05 | 0.03 | 0.80 | 0.08 | 0.70 | 0.07 | 0.60 | -- | 0.117 | 0.104 | 0.091 |
| 8 | 8.0 | 0.05 | 0.03 | 0.90 | 0.09 | 0.80 | 0.08 | 0.60 | -- | 0.179 | 0.162 | 0.125 |
| 10 | 10.0 | 0.05 | 0.03 | 0.90 | 0.09 | 0.80 | 0.08 | 0.60 | -- | 0.230 | 0.207 | 0.158 |
| 12 | 12.0 | 0.06 | 0.03 | 1.2 | 0.1 | 0.90 | 0.09 | 0.60 | 0.06 | 0.364 | 0.280 | 0.192 |
| 15 | 15.0 | 0.06 | 0.03 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.70 | 0.07 | 0.465 | 0.393 | 0.281 |
| 18 | 18.0 | 0.06 | 0.03 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.70 | 0.07 | 0.566 | 0.477 | 0.340 |
| 22 | 22.0 | 0.06 | 0.03 | 1.6 | 0.15 | 1.1 | 0.1 | 0.80 | 0.08 | 0.917 | 0.646 | 0.476 |
| 28 | 28.0 | 0.07 | 0.04 | 1.6 | 0.15 | 1.2 | 0.1 | 0.90 | 0.09 | 1.19 | 0.903 | 0.685 |
| 35 | 35.0 | 0.10 | 0.04 | 1.6 | 0.15 | 1.4 | 0.15 | 1.1 | 0.1 | 1.50 | 1.32 | 1.05 |
| 42 | 42.0 | 0.10 | 0.05 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 1.2 | 0.1 | 2.03 | 1.71 | 1.37 |
| 54 | 54.0 | 0.10 | 0.05 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0.15 | 1.5 | 0.15 | 3.06 | 2.50 | 2.21 |
| 67 | 67.0 | 0.12 | 0.05 | 2.4 | 0.25 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 4.35 | 3.65 | 2.94 |
| 79 | 79.0 | 0.12 | 0.05 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 0.25 | 1.8 | 0.2 | 5.99 | 4.95 | 3.90 |
| 105 | 105.0 | 0.12 | 0.05 | 3.4 | 0.35 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 0.25 | 9.70 | 8.04 | 6.92 |
| 130 | 130.0 | 0.12 | 0.05 | 4.0 | 0.4 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 0.25 | 14.2 | 11.0 | 9.65 |
| 156 | 156.0 | 0.12 | 0.05 | 4.8 | 0.5 | 3.5 | 0.35 | 3.1 | 0.3 | 20.3 | 15.0 | 13.3 |
| 206 | 206.0 | 0.15 | +0.05 -0.10 | 6.8 | 0.7 | 5.0 | 0.5 | 4.3 | 0.45 | 38.0 | 28.2 | 24.4 |
| 257 | 257.0 | 0.20 | +0.05 -0.15 | 8.5 | 0.85 | 6.3 | 0.65 | 5.4 | 0.55 | 59.3 | 44.4 | 38.2 |
| 308 | 308.0 | 0.20 | +0.05 -0.15 | 10.3 | 1.0 | 7.1 | 0.7 | 6.4 | 0.65 | 86.1 | 60.0 | 54.2 |

表4               与 美 标 铜 管 件 相 配 合 的 管 材 的 英 制 尺 寸 系 列

| 公称 通径DN/in | 公称外径 |  | 平均外径允许偏差± |  | 壁厚及其允许偏差±，mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论重量/（kg/m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | in | 退火态 | 硬 态 | K型 |  |  | L型 |  |  | M型 |  |  | K型 | L型 | M型 |
|  |  |  |  |  | 壁厚mm | 壁厚in | 允许偏差 | 壁厚mm | 壁厚in | 允许偏差 | 壁厚mm | 壁厚in | 允许偏差 |  |  |  |
| 1/4 | 9.52 | 0.375 | 0.05 | 0.03 | 0.89 | 0.035 | 0.09 | 0.76 | 0.030 | 0.08 | --- | ---- | ---- | 0.216 | 0.188 |  |
| 3/8 | 12.70 | 0.500 | 0.06 | 0.03 | 1.24 | 0.049 | 0.1 | 0.89 | 0.035 | 0.09 | 0.64 | 0.025 | 0.06 | 0.401 | 0.295 | 0.216 |
| 1/2 | 15.88 | 0.625 | 0.06 | 0.03 | 1.24 | 0.049 | 0.1 | 1.02 | 0.040 | 0.1 | 0.71 | 0.028 | 0.07 | 0.512 | 0.425 | 0.304 |
| 5/8 | 19.05 | 0.750 | 0.06 | 0.03 | 1.24 | 0.049 | 0.1 | 1.07 | 0.042 | 0.1 | 8.65 | ---- | 0.07 | 0.623 | 0.539 |  |
| 3/4 | 22.23 | 0.875 | 0.075 | 0.03 | 1.65 | 0.065 | 0.15 | 1.14 | 0.045 | 0.1 | 0.81 | 0.032 | 0.08 | 0.955 | 0.678 | 0.489 |
| 1 | 28.58 | 1.125 | 0.09 | 0.04 | 1.65 | 0.065 | 0.15 | 1.27 | 0.050 | 0.1 | 0.89 | 0.035 | 0.09 | 1.250 | 0.976 | 0.693 |
| 114 | 34.93 | 1.375 | 0.10 | 0.04 | 1.65 | 0.065 | 0.15 | 1.40 | 0.055 | 0.15 | 1.07 | 0.042 | 0.1 | 1.549 | 1.317 | 1.016 |
| 112 | 41.28 | 1.625 | 0.10 | 0.05 | 1.83 | 0.072 | 0.2 | 1.52 | 0.060 | 0.15 | 1.24 | 0.049 | 0.1 | 2.026 | 1.698 | 1.400 |
| 2 | 53.98 | 2.125 | 0.12 | 0.05 | 2.11 | 0.083 | 0.2 | 1.78 | 0.070 | 0.15 | 1.47 | 0.058 | 0.15 | 3.068 | 2.607 | 2.175 |
| 212 | 66.68 | 2.625 | 0.12 | 0.05 | 2.41 | 0.095 | 0.25 | 2.03 | 0.080 | 0.2 | 1.65 | 0.065 | 0.15 | 4.364 | 3.694 | 3.024 |
| 3 | 79.38 | 3.125 | 0.12 | 0.05 | 2.77 | 0.109 | 0.3 | 2.29 | 0.090 | 0.25 | 1.83 | 0.072 | 0.2 | 5.958 | 4.960 | 3.992 |
| 312 | 92.08 | 3.625 | 0.12 | 0.05 | 3.05 | 0.120 | 0.3 | 2.54 | 0.100 | 0.25 | 2.11 | 0.083 | 0.2 | 7.626 | 6.390 | 5.332 |
| 4 | 104.78 | 4.125 | 0.12 | 0.05 | 3.40 | 0.134 | 0.35 | 2.79 | 0.110 | 0.3 | 2.41 | 0.095 | 0.25 | 9.697 | 8.014 | 6.941 |
| 5 | 130.18 | 5.125 | 0.12 | 0.05 | 4.06 | 0.160 | 0.4 | 3.18 | 0.125 | 0.3 | 2.77 | 0.109 | 0.25 | 14.403 | 11.335 | 9.92 |
| 6 | 155.58 | 6.125 | 0.12 | 0.05 | 4.87 | 0.192 | 0.5 | 3.56 | 0.140 | 0.35 | 3.10 | 0.122 | 0.3 | 20.704 | 15.193 | 13.286 |
| 8 | 206.38 | 8.125 | 0.15 | +0.05 -0.10 | 6.88 | 0.271 | 0.7 | 5.08 | 0.200 | 0.5 | 4.32 | 0.170 | 0.45 | 38.578 | 28.748 | 24.577 |
| 10 | 257.18 | 10.125 | 0.20 | +0.05 -0.15 | 8.59 | 0.338 | 0.85 | 6.35 | 0.250 | 0.65 | 5.38 | 0.212 | 0.55 | 60.027 | 44.834 | 38.131 |
| 12 | 307.98 | 12.125 | 0.20 | +0.05 -0.15 | 10.290 | 0.405 | 1.0 | 7.11 | 0.280 | 0.7 | 6.45 | 0.254 | 0.65 | 86.093 | 59.580 | 54.665 |

表4         管  材  的  直  度                             单位为毫米

| 长度 | 直度，不大于 |
| --- | --- |
| ≤6 000 | 任意3 000mm不超过12 |

4.3.6 直管的端部应锯切平整，切口在不使管材长度超出允许偏差的条件下，允许有不超出表5规定的切斜度。

表5          管  材  端  部  的  切  斜  度                        单位为毫米

| 公称外径 | 切斜度 |
| --- | --- |
| ≤16 | 0.40 |
| ＞16 | 外径的2.5% |

4.3.7硬态直条供货管材的圆度应符合表6的规定

表6          管  材  圆  度                                         单位为毫米

| (壁厚/公称外径)比值 | 圆度 |
| --- | --- |
| 0.01~0.03 | 公称外径的1.5% |
| ＞0.03~0.05 | 公称外径的1.0% |
| ＞0.05~0.1 | 公称外径的0.8% |
| ＞0.1 | 公称外径的0.6% |

4.4 力学性能

管材室温纵向力学性能应符合表7的规定

表7            管  材  的  力  学  性  能

| 牌号 | 状态 | 公称外径/mm | 抗拉强度 MPa | 断后伸长率A/% | 维氏硬度 HV5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 | 不小于 |  |
| TP1 TP2 TU1 TU2 TU3 | H04 | ≤100 | 315 | 3 | ＞100 |
|  |  | ＞100~200 | 295 |  |  |
|  |  | ＞200 | 255 |  | ＞80 |
|  | H58 | -- | 250 | -- | ＞75 |
|  | H02 | ≤67 | 250 | 30 | 75~100 |
|  |  | ＞67~159 | 250 | 20 |  |
|  | O60 O50 | ≤108 | 205 | 40 | 40~75 |
| 注：维氏硬度仅供选择性试验。 |  |  |  |  |  |

4.5 晶粒度

软态管材平均晶粒度应为0.020~0.060mm，轻退火态管材平均晶粒度应为0.015~0.045mm。

4.6 工艺性能

4.6.1 扩口（压扁）试验

外径不大于54mm的软态和半硬态管材进行扩口试验时，顶锥为45°，扩口率为30%。

外径大于54mm管材可用压扁试验代替扩口试验。压扁后软态管材的内壁间距等于壁厚；半硬态的内壁间距等于3倍壁厚。

扩口（压扁）试验后管材不应出现肉眼可见的裂纹或破损。

4.6.2 弯曲试验

对外径不大于28mm的硬态管，应按表8规定的弯曲半径进行弯曲试验，弯曲角为90°，用专用工具弯曲，试验后管材应无肉眼可见的裂纹或破损等缺陷。

表8         弯  曲  试  验  的  弯  曲  半  径               单位为毫米

| 公称外径 | 弯心半径 | 中心轴半径 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 27 | 30 |
| 8 | 31 | 35 |
| 10 | 35 | 40 |
| 12 | 39 | 45 |
| 15 | 48 | 55 |
| 18 | 61 | 70 |
| 22 | 79 | 90 |
| 28 | 106 | 120 |

4.7 非破坏性试验

每根管材应满足水压或气压试验或涡流探伤检验的要求。

4.7.1 水压试验

管材的最大工作压力按公式（1）计算，管材能承受的最大工作压力见表2.

管材进行水压试验时，其试验压力按公式（2）计算，在该工作压力下，持续10 s~15 s后，管材应无渗漏和永久变形。

p =  2s.tD−0.8t   ……………………（1）

pt =np          ……………………（2）

式中：

p——最大工作压力，单位为牛顿每平方毫米（N/mm2）；

pt——试验压力，单位为牛顿每平方毫米（N/mm2）；

t——管材壁厚，单位为毫米（mm）；

D——管材外径，单位为毫米（mm）；

S——材料允许应力，硬态管S=63N/mm2，半硬态管S=50N/mm2，软态管S=41.2N/mm2；

n——系数（推荐值n =1～1.5）。

4.7.2 气压试验

管材进行气压试验时，其空气压力为0.4MPa，管材完全浸入水中至少10 s，管材应无气泡出现。

4.7.3 探伤检验

管材壁厚≤3 mm时，应进行涡流探伤检验，其人工标准缺陷（钻孔直径）及探伤结果应符合GB/T 5248的规定。

4.8 表面质量

4.8.1 管材内表面不应存在任何有害层，当用户有要求时，其内表面应通过附录A的碳膜试验。

4.8.2 管材内外表面应光滑、清洁，不应有影响使用的有害缺陷。

5 试验方法

5.1 管材的化学成分分析方法按GB/T5121(所有部分)或YS/T482的规定进行，管材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

5.2 管材的外形尺寸测量方法按GB/T26303.1的规定进行。

5.3 管材的拉伸试验方法按GB/T 228.1-2010 的规定进行。

拉伸试样应符合GB/T 228.1-2010附录E 的规定，其形状尺寸和试样号，按下列规定选用；

a）外径不大于30mm的，从管材上切取全截面管段试样，选取S7号试样。

b）外径大于30mm的，可取纵向弧形试样，选取S1、S2号试样。

5.4 管材的维氏硬度按GB/T4340.1的规定进行。

5.5 管材的扩口试验按GB/T 242的规定进行。

5.6 管材的晶粒尺寸按YS/T 347的规定进行。

5.7 管材的弯曲试验按GB/T 244的规定进行。

5.8 管材的压扁试验按GB/T 246的规定进行。

5.9 管材的水压试验按GB/T241的规定进行。

5.10 管材的气压试验按下面的规定进行：

管材试验时，应与具有压力的气源保持连接，让具有一定压力的空气保持在管内。将管材完全浸入水中，检查从管材中是否有气泡出现。

5.11 管材的涡流探伤检验方法按GB/T 5248的规定进行。

5.12 管材的碳膜试验方法，按附录A的规定进行。

5.13 管材的表面质量，用目视进行检查。

6 检验规则

6.1 检查与验收

6.1.1 管材应由技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方对收到的产品，按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2 组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成，每批重量应不大于5000kg。

6.3 检验项目

6.3.1 每批管材应进行化学成分、外形尺寸及其偏差、力学性能、工艺性能、非破坏性试验、晶粒度和表面质量的检查。

6.3.2 当需要时，也可选择性进行维氏硬度、碳膜试验的测试。

6.4 取样

管材取样应符合表9的规定，取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表9                                           取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/熔次（供方），1个试样/批（需方） | 4.2 | 5.1 |
| 外形尺寸 | 按GB/T2828.1中一般检验水平II规定取样或由供需双方协商 | 4.3 | 5.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批 | 4.4 | 5.3；5.4 |
| 工艺性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 4.6.1；4.6.2 | 5.5；5.7；5.8 |
| 晶粒度 | 任取2根/批，1个试样/根 | 4.5 | 5.6 |
| 碳膜试验 | 任取2根/批，1个试样/根 | 4.8.1 | 5.12 |
| 非破坏性试验 | 逐根检验 | 4.7.1；4.7.2；4.7.3 | 5.9；5.10；5.11 |
| 表面质量 | 按GB/T 2828.1中一般检验水平II规定取样或由供需双方协商 | 4.8 | 5.13 |
| a 接受质量限AQL=2.5 |  |  |  |

6.5 检验结果的判定

6.5.1 化学成分不合格时，判该批管材不合格。

6.5.2 管材的外形尺寸和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

6.5.3 当力学性能、工艺性能、晶粒度、碳膜试验等试验结果不合格时，应从该批管材中双倍取样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批管材不合格，或由供方逐根检验，合格者发货。

6.5.4 破坏性试验不合格时，判单根管材不合格。

7 标识、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1 标识

7.1.1, 经检验合格的硬态与半硬态管材，在每根管材外表面，都要逐根进行标识，标识分为：永久性标识或耐久性标识。

7.1.2 永久性标识

每根铜管在0.6m间距内，应有永久性标识，内容包括：

a）  制造商名称或商标；

b）  牌号、状态、规格；

c）  壁厚类型（A、B、C）；

d）  标准代号；

e）  出口产品应注明原产国名称；

f）  生产日期：年、月（××周）；

g）  其他标识

7.1.3 标识的文字高度应符合表10的规定。

表10        铜管外径与字体高度推荐表                                           单位为毫米

| 外径 | 字高 | 外径 | 字高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6~10 | 2 | ＞100~159 | 6.5 |
| ＞10~25 | 3.5 | ＞159~219 | 7.0 |
| ＞28~54 | 4.5 | ＞219~325 | 8.0 |
| ＞54~108 | 5.5 |  |  |

7.1.4 耐久性标识

a）  每一根直管，在通长的长度上，只能用同一颜色作出标识，并在间隔1.0m重复印制这一标识。文字内容和高度铜7.1.2和7.1.3。

b）  颜色的规定

铜水管：A型——绿色；B型——蓝色；C型——红色。

铜燃气管：黄色

7.2 包装、运输、储存和质量证明书

管材的包装、运输、储存和质量证明书按GB/T 8888的规定进行。

8 订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内，应包括下列内容：

a）   产品名称；

b）   牌号；

c）   状态；

d）   规格；

e）   尺寸及允许偏差、精度级别；

f）   重量或根（盘）数；

g）   非破坏性选择试验；

h）   硬度和碳膜的选择性试验；

i）   本标准编号；

j）   其他要求。

附 录 A

（规范性附录）

碳 膜 试 验

A.1试样的制备

用于试验的管材试样，应将外表面的金属屑造成的磨痕清除或消除原管材表面的所有痕迹，可采用化学方法将管口一端用耐酸的塞子塞住，浸入硝酸溶液中，然后用去离子水洗净并烘干。

试样应从清洁的管材上切取，长度不小于25mm，用干净的锯条沿纵向切成两个试验块，试验块应具有尺寸大于22mm×1mm的表面，并对试样块用丙酮脱脂处理。

A.2 方法

把经过脱脂处理的试样块放入一个小型的平底瓷盘或玻璃盘内，试验的内表面朝上，在室温下加入25%（体积分数）的硝酸，将试样块淹没。

酸将使试样表面沉积物浮起，当酸液变成蓝色时，应将试样块取出，并用去离子水冲洗，再回到酸液中洗去试样块上的任何微小物质。

A.3 碳膜的测定

试样块在酸中的反应，应用10倍的放大镜观察。观察将评定材料在酸中的反应是否形成了一层膜或微小的物质。

如果未发现任何现象，或仅看见微小的物质，该试验为通过。

如果能清楚地看见一层膜浮于表面，有可能就是碳膜或氧化膜。

为了区分碳膜或氧化膜，应把瓷盘或玻璃盘慢慢地加热，使酸液沸腾约5 min即可溶解氧化膜。

如在重新试验中，该膜被分解货仅剩微小物质，也认为通过实验。假若膜没有任何改变，那一定是碳膜，即未通过试验。