ICS XXX

H62

GB/T 17791－XXXX

代替GB/T 17791－2007

空调与制冷设备用无缝铜管

Seamless copper tube for air conditioner and refrigeration equipment

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX 发布                          XXXX－XX－XX实施

前   言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准是参照美国ASTM B 280《空调与制冷领域用无缝铜管》、欧盟EN 12735《空调制冷用铜及铜合金无缝铜管》和日本JIS H 3300《铜及铜合金无缝铜管》进行修订。

本标准代替GB/T 17791-2007《空调与制冷设备用无缝铜管》和YS/T 450—2013《冰箱用高清洁度铜管》。

本标准与GB/T 17791-2007相比，主要变化如下：

——扩展了规格范围：外径由原来3mm~30mm扩展为3 mm ~54mm，壁厚由原来0.25mm~2.0mm扩展为0.25mm~2.5mm，并规定了扩展后的尺寸允许偏差；

——增加了QSn0.5-0.25（T50300）合金牌号，并规定了该牌号的力学性能要求；

——增加了高清洁度冰箱用铜管的清洁度中要求，包括：杂质总量、Cl-（氯离子）、油分、石蜡要和水分要求；

——增加了附录B、附录C、附录D、附录E推荐清洁度试验方法。

本标准的附录A是规范性附录，附录B、附录C、附录D、附录E是资料性的附录。

本标准由有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：金龙精密铜管集团股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、浙江耐乐铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、青岛宏泰铜业有限公司、山东亨圆铜业有限公司、江西铜业股份有限公司、常熟中佳新材料有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 17791-1999；

——GB/T 17791-2007。

空调与制冷设备用无缝铜管

- 范围

本标准规定了空调与制冷设备用无缝铜管的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）等内容。

本标准适用于家用空调、冰箱(冰柜)、中小型中央空调及制冷设备用无缝铜管（以下简称管材）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 242  金属管 扩口试验方法

GB/T 246  金属管 压扁试验方法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批抽样计划

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 5248  铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 26303.1  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第1部分  管材

GB/T23606  铜氢脆检验方法

YS/T 347  铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815    铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

- 要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态和规格

管材的合金牌号、状态和规格应符合表1的规定。管材盘卷内外径尺寸应符合表2的规定。

表1  牌号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 种 类 | 规格/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 外 径 | 壁 厚 | 长 度 |
| TU00 TU0 TU1 TU2 TP1 TP2 T2 QSn0.5-0.25 | C10100 T10130 T10150 T10180 C12000 C12200 T11050 T50300 | 硬(H04) 1/2硬(H02) 1/4硬(H01) 轻退火(O50) 软化退火(O60) | 直管 | 3.0~54 | 0.25~2.5 | 400~10 000 |
|  |  |  | 盘管 | 3.0~32 | 0.25~2.0 | — |

表2  盘卷内外径尺寸                     单位为毫米

| 类 型 | 最小内径 | 最大外径 | 卷 宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 层绕盘卷 | 610；560 | ≤1 230 | 75~400 |

3.1.2 标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：牌号为TP2 （C12200）、外径4.0mm、壁厚0.4mm的轻退火(O50)态盘管，其标记为：

盘管GB/T 17791 -TP2 O50-ф4.0×0.4

或  盘管GB/T 17791 - C12200 O50-ф4.0×0.4

示例2：牌号为QSn0.5-0.25 （T50300）、外径6.35mm、壁厚0.65mm、长度5000 mm的1/2硬(H02)态直管，其标记为：

直管GB/T 17791- QSn0.5-0.25 H02 - ф6.35×0.65×5 000

或  直管GB/T 17791- T50300 H02 - ф6.35×0.65×5 000

3.2 化学成分

化学成分应符合GB/T 5231的规定。

3.3外形尺寸及其允许偏差

3.3.1管材的外形尺寸及其允许偏差应符合表3的规定。

表 3  管材的尺寸及其允许偏差（还是将外径和壁厚分2个表）                    单位为毫米

| 平 均 外 径 | 壁 厚 |
| --- | --- |
| 尺寸范围 | 允许偏差 （±） | 0.25~0.4 | ＞0.4~0.6 | ＞0.6~0.8 | ＞0.8~1.5 | ＞1.5~2.5 |
|  |  | 允许偏差（±） |
| 3.0~15 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| ＞15~20 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| ＞20~30 | 0.07 | ---- | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| ＞30~54 | 0.08 | ---- | ---- | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| 注1：当需方要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 注2：表中尺寸范围以外的允许偏差，按供需双方的协议。 |

3.3.2 直管的不定尺长度为400mm～10 000mm，管材的定尺或倍尺长度应在不定尺范围内，倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5 mm，直管定尺允许偏差应符合表4的规定。

表4  直管定尺长度允许偏差                   单位为毫米

| 长 度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 400～600 | +2 0 |
| ＞600～1 800 | +3 0 |
| ＞1 800～4 000 | +5 0 |
| ＞4 000～10 000 | +8 0 |

3.3.3硬(H04)、1/2硬(H02)、1/4硬(H01)状态的、壁厚不小于0.4 mm的直管圆度允许偏差应符合表5的规定。

表5  直管圆度允许偏差

| 壁厚/外径 | 圆度允许偏差/mm 不大于 |
| --- | --- |
| 0.01～0.03 | 公称外径的1.5% |
| ＞0.03～0.05 | 公称外径的1.0% |
| ＞0.05～0.10 | 公称外径的0.8%（最小值0.05） |
| ＞0.10 | 公称外径的0.7%（最小值0.05） |
| 注：表中尺寸范围外的允许偏差，由供需双方的协商。 |

3.3.4硬(H04)态和1/2硬(H02)态直管的直度应符合表6的规定。

表6  直管的直度                               单位为毫米

| 长 度 | 最大弧深 |
| --- | --- |
| 400～1 000 | 3 |
| ＞1 000～2 000 | 5 |
| ＞2 000～2 500 | 8 |
| ＞2 500～3 000 | 12 |
| 注：长度大于3 000 mm的管材，全长中任意部位每3 000 mm的最大弧深为12 mm。 |

3.3.5 管材端部应锯切平整，允许有轻微的毛刺，直管切斜不大于2 mm。

3.4 力学性能

管材的室温力学性能应符合表7的规定。

表7 管材的室温力学性能

| 牌 号 | 状 态 | 抗拉强度Rm N/mm2 | 规定塑性非比例延伸强度RP0.2；N/mm2 | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU00 TU0 TU1 TU2 TP1 TP2 T2 | 硬(H04) | ≥315 | ≥250 | — |
|  | 1/2硬(H02) | 245~325 | ≥120 | — |
|  | 1/4硬(H01) | 220~280 | ≥70 | ≥25 |
|  | 轻退火 (O50) | ≥215 | 40~90 | ≥40 |
|  | 软化退火(O60) | ≥205 | 35~80 | ≥43 |
| QSn0.5-0.25 | 软化退火(O60) | ≥255 | 50~100 | ≥40 |

3.5 工艺性能

软状态管材的扩口和压扁试验可根据用户要求应任选其一进行。其他状态的管材进行该项试验时，试样应按软状态工艺进行退火后再测试。

3.5.1 扩口试验

管材进行扩口试验时，扩口试验从管材的端部切取适当的长度作试样，采用60°的冲锥，扩口率为40%，扩口后试样不应产生肉眼可见的裂纹或裂口。

3.5.2 压扁试验

管材进行压扁试验时，压至两壁间距离等于壁厚，试样不应产生肉眼可看见的裂纹或裂口。

3.6 涡流探伤检验

3.6.1 管材应逐根进行涡流探伤检验。在涡流探伤设备信号装置上不发出报警信号的直管，应认为是符合本标准的管材。盘管应在缺陷位置打印不小于300 mm长的深色标记，缺陷允许数由供需双方协商确定。

3.6.2 涡流探伤检测时，标准人工缺陷(钻孔直径)应符合表8的规定。

表8  钻孔直径                         单位为毫米

| 管材直径 | 壁厚 | 钻孔直径 |
| --- | --- | --- |
| 3.0～6.0 | ＜0.4 | 0.4 |
|  | ≥0.4 | 0.5 |
| ＞6.0～10 | ＜0.4 | 0.5 |
|  | ≥0.4 | 0.6 |
| ＞10～16 | ＜0.5 | 0.6 |
|  | ≥0.5 | 0.7 |
| ＞16～20 | ＜0.5 | 0.7 |
|  | ≥0.5 | 0.8 |
| ＞20～30 | ？ | 0.9 |
| ＞30～40 | ？ | 1.0 |
| ＞40～54 | ？ | 1.1 |
| 注：经供需双方协商，可按其他孔径标准探伤。 |

3.7 晶粒度

管材的平均晶粒度应符合表9的规定。

表9  平均晶粒度                        单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 平均晶粒度 |
| --- | --- | --- |
| TU00 TU0 TU1 TU2 TP1 TP2 T2 | 软(O60) | 0.015~0.060 |
|  | 轻软(O50) | ≤0.040 |
| QSn0.5-0.25 | 软(O60) | 0.010~0.035 |

3.8 氢脆试验

铜管材的氢脆试验，供方可不进行，但必须保证。

3.9 清洁度

3.9.1管材应进行清洁度检验，非退火态（？）管材内表面残留残留污物由供需双方协商确定，退火态（？）管材内表面残留污物应符合表10的规定

表10 退火态管材清洁度

| 外径/mm | 清洁度/（g/m2） |
| --- | --- |
| ≤15 | ≤0.025 |
| ＞15 | ≤0.038 |

3.9.2冰箱用高清洁度铜管内表面残留物应符合表11的规定。

表11  内表面残留物

| 项目 | 最大允许量/（mg/ m2） |
| --- | --- |
| 杂质总量 | 25 |
| Cl—(氯离子) | 0.2 |
| 油分 | 7 |
| 石蜡 | 0.5 |
| 水分 | 25 |
| 注1：杂质总量包括可溶性和不溶性两类杂质，不包括水分。 注2：油分包括矿物油和非矿物油。 |

3.10 表面质量

成品管材内外表面应清洁、光亮，不应有影响使用的有害缺陷。

- 试验方法

4.1 化学成分

管材的化学成分的分析按GB/T 5121(所有部分)或YS/T482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

4.2 力学性能

管材的拉伸试验按GB/T 228.1-2010的规定进行，其拉伸试样按GB/T 228.1-2010中S7试样规定进行。

注1：管材试样的截面积按称重法算出；

注2：铜的密度按8.94×103kg/m3计算。

4.3 工艺性能

管材的扩口试验按GB/T 242的规定进行。管材的压扁试验按GB/T 246的规定进行。

4.4 尺寸及其允许偏差

管材的外形尺寸及其允许偏差测量方法应按照GB/T 26303.1的规定进行。

4.5 晶粒度

管材的晶粒度检验按YS/T 347规定进行。

4.6 涡流探伤

管材的涡流探伤检验按GB/T 5248规定进行。

4.7 氢脆检验

管材的氢脆检验方法按GB/T23606的规定进行。

将经过清洗或除油的试样，在至少含有10%（体积）氢气的炉内于（850±25）℃下保温至少20min，然后将其在水中淬火，要尽量避免与空气接触，试样经过抛光后，用普通照明在放大至少75倍的显微镜下，检验该材料表面，若显示出气泡或晶界开裂等脆性特征，则表明材料存在氢脆。

4.8 清洁度

管材的内表面清洁度检验应按照附录A(规范性附录)，或参照附录B(资料性附录)、附录C(资料性附录)、附录D(资料性附录)、附录E(资料性附录)的规定进行，或按供需双方商定的试验方法进行。

4.9 表面质量

管材用肉眼检验表面质量。

5 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

管材应成批提交验收，每一批应由同一牌号、状态、规格和加工方法组成，每批重量不大于10000kg。

6.3 计重

管材应用公斤计重。

5.4 检验项目

管材的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表12。出现下列任一情况时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b) 正常生产时，每年进行一次型式检验；

c) 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

d) 产品的结构有较大改变时；

e) 产品停产后，恢复生产时；

f) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

g) 需方要求时；

h) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

表12 检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 尺寸及其允许偏差 | √ | √ |
| 力学性能 | √ | √ |
| 工艺性能 | √ | √ |
| 涡流探伤 | √ | √ |
| 晶粒度 | √ | √ |
| 氢脆 | — | √ |
| 表面质量 | √ | √ |
| 清洁度 | 杂质 | √ | √ |
|  | 油分 | √ | √ |
|  | 水分 | √ | √ |
|  | Cl—(氯离子) | — | √ |
|  | 石蜡 | — | √ |
| 注：表中“√”表示“选择的检验项目”；“-” 表示“不选择的检验项目”。 |

5.5 取样

取样应符合表13的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表13  取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/批 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5或供需双方协商 | 4.3 | 5.4 |
| 力学性能 | 任取2根或盘/批，1个试样/根或盘 | 4.4 | 5.2 |
| 工艺性能 | 任取2根或盘/批，1个试样/根或盘 | 4.5 | 5.3 |
| 涡流探伤 | 逐根检验 | 4.6 | 5.6 |
| 晶 粒 度 | 任取2根或盘/批，1个试样/根或盘 | 4.7 | 5.5 |
| 氢脆 | 任取2根或盘/批，1个试样/根或盘 | 4.8 | 5.7 |
| 清 洁 度 | 杂质 | 2个试样/批，取样位置为头尾部截掉2m后分别取一个试样。 仲裁试验取样：任取100kg左右的盘管，从最外层至最内层等分8份取样，共取8个试样。 | 4.9 | 5.8 |
|  | 油分 |  |  |  |
|  | 水分 |  |  |  |
|  | Cl—(氯离子) |  |  |  |
|  | 石蜡 |  |  |  |
| 表面质量 | 按照GB/T2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5或供需双方协商 | 4.10 | 5.9 |

5.6 检验结果判定

管材的检验结果按照表14的规定进行判定。

表14 检验结果判定

| 检验项目 | 检验结果判定 |
| --- | --- |
| 化学成分 | 如出现不合格时，则该批次不合格。 |
| 氢脆 |  |
| 尺寸及其允许偏差 | 如出现不合格时，判该根或盘管材不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批管材不合格，或由供方逐根或盘检验，合格者单独组批交货。 |
| 表面质量 |  |
| 力学性能 | 如出现试验结果不合格时，应从原抽样样品（包括原检验不合格的那根或盘管材）中再取双倍试样进行不合格项目的重复试验，重复试验结果全部合格，则判该批产品合格；否则，判该批不合格。允许本批逐根或盘进行检验，合格者单独组批交货。 |
| 工艺性能 |  |
| 清洁度 |  |
| 晶粒度 | 如出现试验结果不合格时，应从原抽样样品中再取双倍试样进行不合格项目的重复试验，重复试验结果全部合格，则判该批产品合格；否则，判该批不合格。 |
| 涡流探伤 | 逐根或盘检验不合格时，判单根不合格，合格者交货 |

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

6.1.1 产品标志

在检验合格的管材上应标注如下标志：

a) 供方技术监督部门的检印；

b) 合金牌号；

c) 规格；

d) 供应状态；

e) 批号；

f) 生产日期；

g) 缺陷数；

h) 净重；

i) 执行标准；

j) 生产许可证编号和QS标识；

k）其他。

6.1.2 包装箱标志

管材的包装箱标志应符合GB/T 8888的规定。

6.2 包装

6.2.1管材包装应符合GB/T 8888的规定。盘管应内充保护性气体后封口。

6.2.2包装方式有特殊要求时由供需双方协商确定。

6.3 运输、贮存和质量证明书

管材的运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括以下内容：

a) 材料名称；

b) 合金牌号；

c) 状态；

d) 尺寸（管材的直径、壁厚或其他尺寸要求）；

e) 供货形状；

f) 尺寸允许偏差（有特殊要求时）；

g) 重量；

h) 氢脆检验

i）交货方式；

j) 本标准号；

k) 其它需要协商或增加标准以外的内容。

附录 A

（规范性附录）

铜管材内表面杂质总量测定方法

A.1范围：

本附录规定了铜管材的内表面杂质总量的测定方法。本附录适用于测定铜管材内部残留的不挥发油及固体残留物。

A.2方法原理：

用四氯化碳等有机溶剂清洗铜管材内表面，将管材内部杂质提取到溶剂中，有机溶剂在烧杯中加热蒸发后，烧杯的质量增加就是管材内的残留物。

A.3仪器、试剂

A.3.1 超声波振荡器：功率不小于2 kW；有效容积不小于70 L

A.3.2 分析天平（分度值0.1 mg）

A.3.3 溶剂（分析纯四氯化碳或三氯乙烯）

A.4 试验步骤

A.4.1 将烧杯清洗干净，在105℃±5℃烘箱中烘干60 分钟，取出后放入干燥器中，60 分钟后称重使用。

A.4.2 截取试样：当试样内径不小于5 mm时，取试样长度为1.5 m，否则，取长度为2 m，用管子割刀截取，以免产生铜屑。

A.4.3 将试样弯成U形，平放台上，然后弯曲两端口向上。

A.4.4 将定量的溶剂（A.3.3）用注射器注入试样近满，小心放入超声波振荡器（A.3.1）中，振荡10 分钟。注入溶剂量参见表A1

表A1 注入溶剂参考量

| 铜管内径d（mm） | 注入试剂量（mL） |
| --- | --- |
| ＞3～5 | 20 |
| ＞5～8 | 30 |
| ＞8～10 | 50 |
| ＞10～13 | 80 |
| ＞13 | 100 |

A.4.5 将试样取出，试样中的溶剂倒入A.4.1所处理重量为G1的干净烧杯，在105℃±5℃烘干。

A.4.6 溶剂烘干后，将烧杯放入105℃±5℃烘箱中，30 分钟后取出放入干燥器中，60 分钟后称其重量G2 。

A.4.7 同时用相同量溶剂（A.3.3）进行空白试验，测定空白值G0 。

A.5 计算

A.5.1 计算铜管内表面积：

S =π×L×D          …………………………（A.1）

式中：

S——铜管内表面积，单位为平方米（m2）；

π——圆周率，取3.14；

L——铜管长度，单位为米（m）；

D——铜管内径，单位为米（m）。

A.5.2 计算结果：

Q=（G2—G1一G0）×1 000/S  …………………………（A.2）

式中：

S——铜管内表面积，单位为平方米（m2）；

G2——含杂质烧杯重量，单位为克（g）；

G1——干净烧杯重量，单位为克（g）；

G0——空白值，单位为克（g）；

Q——杂质含量，单位为毫克每平方米（mg/m2）。

附录 B

（资料性附录）

铜管材内表面Cl—测定方法

B.1范围：

本附录规定了铜管材内表面Cl—的测定方法。本附录适用于管材内氯离子的测定。

B.2方法原理：

管材中的氯离子溶解后，利用高性能色谱分析柱将溶液中的阴离子进行分离，在电导池中对各种组分进行检测，通过电导池对标准样品和被测样品的响应对比，确定未知样品中离子的浓度。

B.3仪器、试剂

B.3.1 离子色谱仪  检测限：10μg/L  仪器精度：1μg/L。

B.3.2 淋洗液：0.0035 mol/L Na2CO3+0.001 mol/L NaHCO3

B.3.3标准溶液：NaCl 标准溶液，Cl—含量50 μg/L

B.3.4纯水：电导率小于0.1μs/cm。

注：本测定方法配制溶剂用水均为纯水。

B.4 试验步骤

以使用DIONEX DX—120离子色谱仪为例。

B.4.1 样品制备：取l m长度的铜管，用注射器注满淋洗液（B.3.2），记下注入淋洗液体积V(mL)。浸泡2 小时后，倒入预先用纯水洗净晾干的烧杯中。

B.4.2 打开仪器前面板电源开关，Column A灯亮，按Pump按钮打开泵电源，2 分钟后，抑制器中有水流出，按SRS按钮开启抑制器电源。

B.4.3 开启计算机，启动T2000在线色谱工作站程序，选择实时进样通道1，在分析菜单中选择氯离子分析所用的分析项目。

B.4.4 按色谱面板Flow Setting按钮查看流速，调整仪器内的流速调节旋钮将流速调到1.0mL/min～1.4mL/min。基线稳定后，可开始测试。

B.4.5 选取标样样品项，用注射器抽取标准溶液（B.3.3）注入进样口，同时按面板Load/Inject按钮和A按钮，机器响一声后开始自动进样，一分钟后再响表示进样结束。样品中各组分出峰完毕后，单击停止采样按钮，接校正钮校正仪器。

B.4.6 选取样品的样品项，用注射器抽取B.4.1中待测溶液注人进样口，进样。样品中各组分出峰完毕后，单击停止采样按钮，采集的样品谱图自动存储，单击报告按钮，显示溶液中Cl—的浓度M（μg/L）。

B.5 计算

c=10—6×M×V/S…………………………（B.1）

式中：

c——Cl—的浓度，单位为毫克每平方米（mg/m2）；

M——溶液中含Cl—的浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V——注入淋洗液体积，单位为毫升（mL）；

S——铜管内表面积，单位为平方米（m2）。

附录 C

（资料性附录）

铜管材内表面油分测定方法

C.1 范围：

本附录规定了铜管材内微量残留油的测定。本附录适用于铜管材内表面残留油分的测定。

C.2 方法原理：

用特种溶剂溶解管材内残留的油，在红外区域3.4～3.5um波长处都有一个C－H键的特征吸收谱线，对谱线强度的定量分析，得出油的含量。

C.3仪器、试剂

C.3.1 油分分析仪（分析精度：0.1 mg/L）。

C.3.2 萃取剂（H—997、S—316、四氯化碳等）

C.4 试验步骤

以使用HORIBA OCMA—300油分分析仪为例。

C.4.1 样品制备：取1 m长度的铜管，倾斜约70°放置，用注射器抽取20 mL的S—316，从铜管上端口注入，下端放干净烧杯用来接收，冲洗4次，接收体积约80 mL 。

C.4.2 打开仪器，预热20 min，直至加热指示灯（WARM UP）熄灭，在溶剂排放口处放置200 mL烧杯，用于接收排出溶剂。

C.4.3 零校正

C.4.3.1 按模式键（MODE）至校准（CAL）灯亮，按确认键（ENT）键进入零校准状态。

C.4.3.2 用注射器取20 mL S—316萃取剂，从萃取池上方小孔注入。

C.4.3.3 按开始键（START）仪器自动进行操作。

C.4.3.4 重复C.4.3.2~C.4.3.3三次，仪器显示为0，回到初始状态。其中前2次用于清洗系统。

C.4.4 测量

C.4.4.1 按模式（MODE）键至自动测量（AUTO MEAS）灯亮。

C.4.4.2 用注射器取20 mL待测溶液，从萃取池上方小孔注入。

C.4.4.3 按开始键（START）仪器自动进行操作。

C.4.4.4 重复C.4.4.2~C.4.4.3三次，仪器显示溶液浓度值M。其中前2次用于清洗系统。

C.5 计算

c=（M×V）/（S×1 000）   …………………………（C.1）

式中：

c——残留油分，单位为毫克每平方米（mg/m2）；

M——溶液中含油浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——注入萃取剂体积，单位为毫升（mL）；

S——铜管内表面积，单位为平方米（m2）。

附录 D

（资料性附录）

铜管材内表面石蜡分析方法

D.1 范围：

本附录规定了铜管材内部残留石蜡的定量与定性测定。本附录适用于铜管材内表面残留石蜡的测定。

D.2 方法原理：

用有机溶剂溶解管材内残留有机物，将有机溶剂加热挥发，用乙醇溶解残留物，在低温下放置，通过析出物的量确定管材中的石蜡残留。

D.3 仪器、试剂

D.3.1 家用电冰箱（冷冻温度低于—18℃）

D.3.2 四氯化碳（分析纯）

D.3.3 无水乙醇（分析纯）

D.3.4 石蜡（含油量≤5%）

D.4 标准溶液配制

D.4.1 称取0.1g石蜡于100 mL烧杯，加入热乙醇（D.3.3）溶解后倒入1 000 mL容量瓶中，用热乙醇（D.3.3）冲洗烧杯倒人容量瓶中，烧杯冲洗干净后，容量瓶冷却后用无水乙醇定容于10 00mL，此溶液浓度为0.1mg/mL。

D.4.2 从上面容量瓶中取出20 mL于100 mL容量瓶中，用无水乙醇定容，其浓度0.02mg/mL。

D.4.3 从上面100 mL容量瓶中分别取出5 mL、10 mL、15 mL、20 mL、25 mL于50 mL比色管中，用无水乙醇定容为25 mL，则比色管中含石蜡分别为0.1 mg、0.2 mg、0.3 mg、0.4 mg、0.5 mg。

D.5 定量分析试验步骤

D.5.1 将50 mL烧杯和500 mL蒸馏瓶清洗干净，烘干待用。

D.5.2截取试样，用管子割刀截取试样，试样内表面积不小于0.6 m2，长度用下式计算：

L=600/（D×3.14）   …………………………（D.1）

式中：

L——试样长度，单位为米（m）；

D——试样内径，单位为毫米（mm）。

D.5.3 将试样弯圆盘，平放台上，弯曲内层端口向上，外层端口稍向上，然后向下。

D.5.4 将500 mL蒸馏瓶放于外层端口下方。

D.5.5 将100 mL四氯化碳（D.3.2）用注射器注入试样内层端口，从注入端加压吹出于烧杯，压力不能太大，以免溅出，重复3次。

D.5.6 将蒸馏瓶在100℃以下加热使四氯化碳挥发，残留30左右时转入50 mL烧杯继续加热至完全挥发。

D.5.7 将20 mL无水乙醇（D.3.3）倒人烧杯，在电炉上煮沸1 分钟，趁热转入比色管内，冷却至室温，定容为25 mL，加塞密封，放人冰箱（D.3.1）冷冻室。

D.5.8 经24 小时冷冻，取出比色管，迅速与标准溶液对照。

D.6定性试验步骤

D.6.1 将50 mL烧杯和500 mL蒸馏瓶清洗干净，烘干待用。

D.6.2 截取试样，用管子割刀截取试样，取样长度约15 m。

D.6.3 将试样弯圆盘，平放台上，弯曲内层端口向上，外层端口稍向下。

D.6.4将烧杯放于外层端口下方。

D.6.5 将100 mL 四氯化碳（D.3.2）用注射器注入试样内层端口，从注入端加压吹出于烧杯，压力不能太大，以免溅出，重复3次。

D.6.6 将蒸馏瓶在100℃以下加热使四氯化碳挥发，残留30 mL左右时转入50 mL烧杯继续加热至完全挥发。

D.6.7 将20 mL无水乙醇（D.3.3）倒入烧杯，在电炉上煮沸1 分钟，趁热转入比色管内，冷却至室温，定容为25 mL ，加塞密封，放入冰箱冷冻室。

D.6.8 经24 小时冷冻，取出比色管，迅速观察，有絮状悬浮物或肉眼可见混浊为不合格。

附录 E

（资料性附录）

铜管材内表面水分测定方法

E.1 范围：

本附录规定了铜管材内表面水分的测定方法。本附录适用于管材中残留水分的测定。

E.2 方法原理：

用干燥氮气将铜管内的水分带进检测器，在检测器中被P2O5吸收，并电解为氢气和氧气排出，通过积分所耗电量，转换为水分含量。

E.3仪器

水分分析仪（分析精度：1 mg）。

E.4 试验步骤

E.4.1 样品制备：从两端封口的成品管上取样1m~2 m长的试样，样品两端同样封口。

E.4.2 接通气源，先打开氮气瓶总阀，再缓慢打开减压阀，维持流量为(70±20) mL/min。

E.4.3 接通电源（把电源开关置于开），按下“调零”键，此时仪器显示数值较高，随气流系统逐渐干燥，显示值逐渐降低，直至降至0.050 mg以下，并基本稳定（越低越好）。

E.4.4 调零：调零键按下后，先将“调零”旋钮左旋到头，当显示值小于0.050 mg后〔越小越好)，右旋（顺时针方向）调零旋钮以减小显示值，直至显示值为0.001~0.005 mg（不能调到显示0.000mg）,调好零后，在以下的连续测定过程中，此旋钮的位置固定不动。

E.4.5 按下旁通档20 分钟。

E.4.6 按下“测量”档，将样品一端用割刀割开迅速与仪器A端联连，另一端割开后与仪器B端联连（必须先A端后B端），立即按一下“复零”开关，水分分析仪开始显示累计水分值（以上操作时间越短，显示值越可靠）。

E.4.7 当电磁阀停止切换后，累计速度逐渐减慢，当累计数字变化小于每分钟5个字时，即可读数M。

E.5 计算

c=M/S              …………………………（E.1）

式中：

c——管内腔残留水分，单位为毫克每平方米（mg/m2）；

M——仪器显示水分含量，单位为毫克（mg）；

S——铜管内表面积，单位为平方米（m2）。

──────────

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布