ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

节水型企业  多晶硅行业

Water saving enterprises polysilicon industry

（讨论稿）

20xx-XX-XX 发布                              20xx-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

0

前    言

本标准依据GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》起草。

本标准依据GB/T 7119－2006《节水型企业评价导则》的原则并结合行业特点制定。

本标准的附录A和附录B为资料性附录。

本标准由工业和信息化部和水利部提出。

本标准由全国工业节水标准化技术委员会（SAC/TC 442）归口。

本标准负责起草单位：新特能源股份有限公司

本标准参加起草单位：XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

节水型企业 多晶硅行业

- 1  范围

本标准规定了多晶硅行业节水型企业评价的相关术语和定义、评价指标体系及要求。

本标准适用于多晶硅制造企业的节水评价工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 7119-2006 节水型企业评价导则

GB/T 12452 企业水平衡测试通则

GB/T 18820 工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 18916.XX 取水定额  第XX部分：多晶硅生产

GB/T 21534-2008 工业用水节水 术语

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

- 3  术语和定义

GB/T 7119-2006、GB/T 18820、GB/T 18916.18 和 GB/T 21534-2008 所确立的术语和定义适用于本标准。

- 4  评价指标体系及要求

4.1  节水型企业评价指标体系包括基本要求、技术考核指标和管理考核指标。

4.2  节水型企业基本要求见表1。

4.3  节水型企业技术考核指标及要求见表2，技术考核指标计算方法见附录A。

4.4  节水型企业管理考核指标及要求见表3，管理考核指标计分方法见附录B。

表1  节水型企业基本要求

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 生活用水不采用包费制 |
| 2 | 生活用水和生产用水分开计量 |
| 3 | 蒸汽冷凝水要回收 |
| 4 | 间接冷却水不直排 |
| 5 | 水计量器具的配备依据GB 24789的要求（并附计量器具型号清单） |
| 6 | 开展过水平衡测试（并附水平衡测试报告） |
| 7 | 企业废水排放符合标准要求（并附地方环保局证明） |
| 8 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 |
| 9 | 有取用水资源的合法手续（并附批件复印件） |
| 10 | 近三年用水无超计划（并附地方节水办证明） |
| 11 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位 |

表2  节水型企业技术考核指标及要求

| 表3 节水型企业管理考核指标及要求 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 改良西门子法（热氢化）考核值 | 改良西门子法（冷氢化）考核值 | 联合法考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 单位多晶硅产品新鲜水取水量 | m3/t | ≤160 | ≤200 | ≤180 |
| 重复利用 | 废水回用率 | % | ≥30 | ≥40 | ≥35 |
|  | 蒸汽冷凝液回收率 | % | ≥70 | ≥80 | ≥75 |
|  | 脱盐水、超纯水制取系数 |  | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 |
|  | 重复利用率 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| 排水 | 单位多晶硅产品排水量 | m3/t | ≤60 | ≤50 | ≤55 |

| 序号 | 考核指标名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节约用水管理制度；制定节水规划和用水计划；有健全的节水统计制度，应定期向相关管理部门报送统计报表。 |
| 2 | 管理机构和人员 | 节水管理组织机构健全。有主要领导负责用水、节水工作，有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员，岗位职责明确。 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 用水情况清楚，有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图；有日常巡查和保修检修制度。有问题及时解决，定期对管道和设备进行检修。 |
| 4 | 水计量配备和管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析；内部实行定额管理，节奖超罚。 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期依据GB/T 12452进行水平衡测试；保存有完整的水平衡测报告书及有关文件。 |
| 6 | 生产工艺和设备 | 企业所采用的生产工艺与装备，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向，采用节水型设备。 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育，职工有节水意识。 |

5.1  企业申请节水型企业评价时首先必须满足“表1节水型企业基本要求”的要求。

5.2  节水型企业技术考核的计分标准满分为40分，考核指标中有一项不符合考核值要求的，得分为0   分，得分为40分的企业达到节水型企业技术考核指标的要求。

5.3  节水型企业管理考核的计分标准满分为60分，得分在48分以上（含48分）的企业达到节水型企业管理考核指标的要求。

5.4  满足“表1节水型企业基本要求”的要求后，总得分在88分以上（含88分）的企业达到节水型企业的要求。

- （资料性附录）
节水型企业技术考核指标的计算方法

本标准的各项指标的采样和监测按照国家标准监测方法执行。

  - 单位多晶硅产品取水量

单位多晶硅产品取水量按式（1）计算：

Vui=ViQ…………………………………………………(1)

式中：

Vui ——在一定的计量时间内，单位多晶硅产品取水量，单位为立方米每吨(m3/t)。

Vi ——在一定的计量时间内，多晶硅生产过程中取水量总和，单位为立方米（m3）；

Q ——在一定的计量时间内，多晶硅的产量，单位为吨（t）。

  - 废水回用率

废水回用率按式（2）计算：

Kw=VwVd+Vw×100…………………………………………(2)

式中：

KW ——废水回用率，%；

VW ——在一定的计量时间内，企业对外排放废水自行处理后的回用水量，单位立方米（m3）；

Vd ——在一定的计量时间内，企业向外排放的废水量，单位立方米（m3）。

  - 重复利用率

重复利用率按式（3）计算：

R=VrVi+Vr×100…………………………………………(3)

式中：

R ——重复利用率，%；

Vr ——在一定的计量时间内，企业的重复利用水量，单位立方米，（m3）；

Vi ——在一定的计量时间内，企业的总取水量，单位立方米（m3）。

  - 用水综合漏失率

用水综合漏失率按式（4）计算：

K1=V1Vi×100……………………………………………(4)

式中：

K1 ——用水综合漏失率，%；

V1 ——在一定的计量时间内，企业的漏失水量，单位立方米（m3）；

Vi ——在一定的计量时间内，企业的总取水量，单位立方米（m3）。

  - 蒸汽冷凝液回收率

- 蒸汽冷凝液回收率按式（5）计算：

V=V2Vi×100……………………………………………(5)

式中：

V ——蒸汽冷凝液回收率，%；

V2——在一定的计量时间内，多晶硅生产过程中蒸汽冷凝液回收量，单位立方米（m3）；

Vi ——在一定的计量时间内，多晶硅生产过程中蒸汽总和，单位立方米（m3）。

  - 脱盐水、超纯水制取系数

- 脱盐水、超纯水制取系数按式（6）计算：

k=V1Vi×100……………………………………………(6)

式中：

k ——脱盐水、超纯水制取系数；

V1 ——在一定的计量时间内，多晶硅生产过程中制取软化水、脱盐水取水量，单位立方米（m3）；

Vi ——在一定的计量时间内，多晶硅生产过程中软化水、脱盐水水量之比，单位立方米（m3）。

- （资料性附录）
节水型企业管理考核指标的计分方法

  - 计分方法

节水型企业管理考核指标的计分方法见表B.1。

表B.1

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 考核方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制。 | 查阅文件、网络图和工作记录。 | 4 |
|  |  | 有制定节水规划和年度节水计划。 | 查阅有关文件和记录。 | 4 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表。 | 查阅有关资料。 | 4 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作。 | 查阅有关文件及会议记录。 | 4 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员。 | 查阅企业上级主管部门文件。 | 4 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图。 | 查阅图纸及查看现场。 | 4 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修。 | 查阅巡查记录和落实情况。 | 4 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析。 | 查阅台账和分析报告，核实数据。 | 4 |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚。 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料。 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试。 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件。 | 8 |
| 6 | 生产工艺和设备 | 开展节水技术改造。 | 查阅有关工作记录。 | 4 |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备。 | 节水设备管理好且运行正常。 | 4 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育。 | 查看相关资料。 | 4 |
|  |  | 职工有节水意识。 | 询问职工节水常识。 | 4 |