ICS77.150.30

H62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 650—××××

代替YS/T 650－2007

医用气体和真空用无缝铜管

Seamless copper tubes for medical gases and vacuum

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

- 前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》。本标准与YS/T 650-2007相比，主要变化如下：

——按新国标修改合金牌号和状态表示方法；

- ——直管外径范围由“6mm~159mm”扩大到“6mm~219mm”，壁厚由“0.7mm~4.0mm”扩大到“0.6mm~6.0mm”；盘管外径由≤28 mm修改为6 mm ~28 mm；

- ——术语和定义中，将公称尺寸（DN）的英文nominal dimension修改为nominal size；将公称尺寸定义中的注3移到该条款最后，作为第3条款的备注；

- ——表2中，外径为18mm的管材公称外径修订为15mm，外径76mm的管材公称外径修订为80mm；

- 壁厚类型增加C类型，增加相应类型的理论重量和最大工作压力；

- ——取消原“表3管材的标准尺寸”；

- ——取消原“4.3.1一般要求及相关规定”；

- —— “>108mm~159mm”范围外径允许偏差由±0.70mm修改为±0.50mm；

- ——直度允许偏差按照GB/T 16866的规定进行了修改；

- ——部分力学性能指标进行了提高；

- ——对软化退火（O60）态管材增加了晶粒度的要求；

- ——拉伸试样类型的选取按照GB/T 34505-2017的规定进行的修订；

- ——新增加了加热炉高温脱脂和超声波清洗脱脂方法，删除了原有对环境和操作人员有不良影响

- 的制冷剂脱脂和采用三氯乙烯或三氯乙烷清洗的脱脂方法，将该清洗方法修订为附录B，并删除原附录B的内容。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：浙江海亮股份有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、青岛宏泰铜业有限公司、江西省铜及铜产品质量监督检验中心、江西耐乐铜业有限公司。

本标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 650-2007。

- 医用气体和真空用无缝铜管

  - 范围

本标准规定了医用气体、真空用无缝铜管的要求、试验方法和检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于外径从Φ6mm～Φ219mm的分配输送以下医用气体或真空用无缝铜管。

――氧气、一氧化氮、氮气、氦气、二氧化碳、氩气；

――呼吸气体；

――上述气体的特殊混合气体；

――外科器械用气体；

――麻醉气体，蒸气；

――压缩空气。

符合本标准的管材能适合毛细焊接、铜焊、硬钎焊、软钎焊或进行机械加工成套管装备。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34505-2017　铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

GB/T 241  金属管液压试验方法

GB/T 242  金属管  扩口试验方法

GB/T 244  金属管  弯曲试验方法

GB/T 246  金属管  压扁试验方法

GB/T 1047—2005  管道元件的公称通径

GB/T 3375－1994  焊接术语

GB/T 4340.1  金属维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 5248-2016  铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

YS/T 347  铜及铜合金平均晶粒度的测定方法

- YS/T 482  铜及铜合金分析方法光电发射光谱法

  - 术语和定义

本标准采用如下术语和定义

钎焊  brazing and soldering

硬钎焊和软钎焊的总称。采用比母材熔点低的金属材料作钎料，将焊件和钎料加热到高于钎料熔点，低于母材熔化温度，利用液态钎料毛细作用润湿母材，填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方法。

- 3.1.1

硬钎焊  brazing

使用熔点高于450℃的钎料进行的钎焊。

3.1.2

软钎焊  soldering

使用熔点低于450℃的钎料进行的钎焊。

焊接  welding

通过加热或加压，或者两者并用，并且用或不用填充材料，使工件达到结合的一种方法。

［GB/T 3375—1994，定义2.1］

耐久标识  durably marked

标识在安装调试过程后保持可辨读性。

永久标识  permanently marked

用冲压、蚀刻或雕刻的方法制作的在使用寿命期间保持可读性的标识。

公称尺寸(DN)  nominal size

用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识。它由字母DN和后跟无因次的整数数字组成。这个数字与端部连接的孔径或外径（用mm表示）等特征尺寸直接相关。

注1：除在相关标准中另有规定，字母DN后面的数字不代表测量值，也不能用于计算目的。

注2：采用DN标识系统的那些标准，应给出DN与管道元件的尺寸的关系，例如DN/OD或DN/IN。

［GB/T 1047—2005，定义2］

注3：为了参考起见，如果管路系统需要公称尺寸（DN）尺寸，管材的标准计算方法如下：公称尺寸（DN）＝名义外径（OD）－2×公称壁厚（t），由此公式计算出的数值取整数。

  - 要求

    - 产品分类

- 4.1.1牌号、状态、规格

管材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

- 管材的牌号、状态、规格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 种类 | 规 格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 外径 | 壁厚 | 长度 |
| TP2 TU1 | C12200 T10150 | 拉拔（硬）（H80） 常规拉拔（H58） 软化退火（O60） | 直管 | 6～219 | 0.6～6.0 | 1000～6 100 |
|  |  |  | 盘管 | 6～28 |  | ≥15 000 |
| 注：需方有其他规格要求时，应在合同中注明。 |  |  |  |  |  |  |

- 4.1.2管材的尺寸系列应符合表2的规定。

表2 管材的外形尺寸系列（N/mm2改为Mpa）

| 公称尺寸 DN | 公称外径mm | 公称壁厚/mm |  |  | 理论重量 / kg/m |  |  | 拉拔（硬）（H80） |  |  | 常规拉拔（H58） |  |  | 软化退火（O60） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类 型 |  |  | A | B | C | 最大工作压力P N/mm2 |  |  | 最大工作压力p N/mm2 |  |  | 最大工作压力p N/mm2 |  |  |
|  |  | A | B | C |  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 4 | 6 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.140 | 0.117 | 0.091 | 24.00 | 18.80 | 13.70 | 19.23 | 14.93 | 10.9 | 15.83 | 12.3 | 8.95 |
| 6 | 8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.197 | 0.162 | 0.125 | 17.50 | 13.70 | 10.00 | 13.89 | 10.87 | 7.98 | 11.44 | 8.95 | 6.57 |
| 8 | 10 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.253 | 0.207 | 0.158 | 13.70 | 10.70 | 2.94 | 10.87 | 8.55 | 6.30 | 8.95 | 7.04 | 5.19 |
| 10 | 12 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.364 | 0.252 | 0.192 | 13.67 | 8.87 | 6.65 | 10.87 | 7.04 | 5.21 | 8.96 | 5.80 | 4.29 |
| 15 | 15 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.465 | 0.393 | 0.281 | 10.79 | 8.87 | 6.11 | 8.55 | 7.04 | 4.85 | 7.04 | 5.80 | 3.99 |
|  | 18 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.566 | 0.477 | 0.386 | 8.87 | 7.31 | 5.81 | 7.04 | 5.81 | 4.61 | 5.80 | 4.79 | 3.80 |
| 20 | 22 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.864 | 0.701 | 0.535 | 9.08 | 7.19 | 5.32 | 7.21 | 5.70 | 4.22 | 6.18 | 4.70 | 3.48 |
| 25 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.116 | 0.903 | 0.685 | 7.05 | 5.59 | 4.62 | 5.60 | 4.44 | 3.30 | 4.61 | 3.65 | 2.72 |
| 32 | 35 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.854 | 1.411 | 1.140 | 7.54 | 5.54 | 4.44 | 5.98 | 4.44 | 3.52 | 4.93 | 3.65 | 2.90 |
| 40 | 42 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 2.247 | 1.706 | 1.375 | 6.23 | 4.63 | 3.68 | 4.95 | 3.68 | 2.92 | 4.08 | 3.03 | 2.41 |
| 50 | 54 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 3.616 | 2.921 | 1.780 | 6.06 | 4.81 | 2.85 | 4.81 | 3.77 | 2.26 | 3.96 | 3.14 | 1.85 |
| 65 | 67 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 4.529 | 3.652 | 2.759 | 4.85 | 3.85 | 2.87 | 3.85 | 3.06 | 2.27 | 3.17 | 3.05 | 1.88 |
| 80 | 76 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5.161 | 4.157 | 3.140 | 4.26 | 3.38 | 2.52 | 3.38 | 2.69 | 2.00 | 2.80 | 2.68 | 1.65 |
|  | 89 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 6.074 | 4.887 | 3.696 | 3.62 | 2.88 | 2.15 | 2.87 | 2.29 | 1.71 | 2.36 | 2.28 | 1.41 |
| 100 | 108 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 10.274 | 7.408 | 4.487 | 4.19 | 2.97 | 1.77 | 3.33 | 2.36 | 1.40 | 2.74 | 1.94 | 1.16 |
| 125 | 133 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 12.731 | 9.164 | 5.54 | 3.38 | 2.40 | 1.43 | 2.68 | 1.91 | 1.14 | — | — | — |
| 150 | 159 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 17.415 | 15.287 | 8.820 | 3.23 | 2.82 | 1.60 | 2.56 | 2.24 | — | — | — | — |
| 200 | 219 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 35.898 | 30.055 | 24.156 | 3.53 | 2.93 | 2.33 | — | — | — | — | — | — |
| 注： 1、加工铜的密度值取8.94g/cm3，作为计算每米铜管重量的依据。 2、最大工作压力（p）指工作条件为65℃时，拉拔（硬）（H80）管允许应力（S）为63 N/mm2，常规拉拔（H58）管允许应力（s）为50 N/mm2，软化退火（O60）管允许应力（s）为41.2 N/mm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.1.3标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用TP2 （C12200）制造、供应状态为拉拨（硬）态（H80）、外径为108mm、壁厚为1.5mm、长度为5800mm的铜管标记为：     铜管 YS/T 650-TP2 H80-Ф108×1.5×5800

或   铜管 YS/T 650- C12200 H80-Ф108×1.5×5800

示例2：用TU1（ T10150）制造，供应状态为软化退火态(O60)、外径为22mm、壁厚为0.9mm的铜盘管标记为：                 铜盘管 YS/T 650-TU1 O60-Ф22×0.9

或  铜盘管 YS/T 650- T10150 O60-Ф22×0.9

    - 化学成分

管材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

    - 尺寸允许偏差

- 4.3.1管材的壁厚允许偏差应符合表3的规定。

- 表3  管材的壁厚允许偏差                    单位为毫米

| 公称外径 | 壁厚允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.6～159 | 公称壁厚的±10% |
| >159～219 | 公称壁厚的±12% |

- 4.3.2管材的外径允许偏差应符合表4 的规定。

- 表4  管材的外径允许偏差                    单位为毫米

| 公称外径 | 外径允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 适用于平均外径 | 适用任意外径a |  |
|  | 所有状态b | 拉拔（硬）（H80） | 常规拉拔（H58） |
| 6～18 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.09 |
| >18～28 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.10 |
| >28~54 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.11 |
| >54~76 | ±0.07 | ±0.10 | ±0.15 |
| >76~89 | ±0.07 | ±0.15 | ±0.20 |
| >89~108 | ±0.07 | ±0.20 | ±0.30 |
| >108~159 | ±0.20 | ±0.50 | ±0.40 |
| >159~219 | ±0.40 | ±1.0 | — |
| a 包括圆度偏差； b 软态管材外径公差仅适用平均外径公差。 |  |  |  |

- 4.3.3拉拔（硬）（H80）和常规拉拔（H58）直管的直度应符合表5的规定，全长直度不应超过每米直度与总长度（m）的乘积。

- 表5   管材的直度                         单位为毫米

| 公称外径 | 每米直度 , 不大于 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| ≤80 | 3 | 4 |
| >80~150 | 5 | 6 |
| >150 | 7 | 10 |

- 4.3.4直管的端部应锯切平整，在不使管材长度超出允许偏差的条件下，切口允许有不超出表6规定的切斜度。

- 表6  管材端部的切斜度                     单位为毫米

| 公称外径 | 切斜度，不大于 |
| --- | --- |
| ≤15 | 0.40 |
| >15 | 公称外径的2.5% |

    - 力学性能

管材的室温纵向力学性能应符合表7的规定。

- 表7  管材的力学性能  （N/mm2改为Mpa）

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm / N/mm2 | 屈服强度 Rm / N/mm2 | 伸长率A / ％ | 硬度/ HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不小于 |  | 不小于 |  |
| TU1、TP2 | 拉拔（硬）（H80） | 400 |  | — | ≥110 |
|  | 常规拉拔（H58） | 250 |  | 30 | 75～100 |
|  | 软化退火（O60） | 220 | 60 | 40 | 40～70 |

    - 晶粒度

软化退火（O60）态管材的平均晶粒度应为0.020mm～0.045mm。

    - 工艺性能

- 4.6.1 扩口试验

外径不大于54mm的软态和半硬态管材应进行扩口试验。外径大于54mm管材可用压扁试验代替扩口试验。

- 4.6.2 压扁试验

软化退火（O60）状态管材应进行压扁试验，压至两壁间距离等于壁厚，试样不应产生肉眼可看见的裂纹或裂口。

- 4.6.3 弯曲试验

外径不大于28mm的拉拔（硬）（H80）态管材应按表8规定的弯曲半径进行弯曲试验，弯曲角度为90°，用专用工具弯曲，试验后，管材表面应无肉眼可见的裂纹或破损等缺陷。

- 表6  管材的弯曲半径                     单位为毫米

| 公称外径 | 最小弯曲角半径 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 弯曲角内径 | 中心轴半径 |
| 6 | 27 | 30 |
| 8 | 31 | 35 |
| 10 | 35 | 40 |
| 12 | 39 | 45 |
| 14 | 43 | 50 |
| 15 | 48 | 55 |
| 18 | 61 | 70 |
| 22 | 79 | 90 |
| 28 | 106 | 120 |

    - 非破坏性试验

每根管材均应满足水压试验或气压试验或涡流探伤试验的要求，可三者任选其一进行检测。氦气用管材在订货时可由供需双方共同商定特别的渗透试验。

- 4.7.1 水压试验

管材最大工作压力按公式（1）计算，管材能承受的最大工作压力见表2。

管材进行水压试验时，其试验压力按公式（2）计算，在该压力下，持续10s～15 s后，管材应无渗漏和永久变形。

2S•t

p=                 ……………………(1)

D-0.8t

pt=np ………………………………………(2)

式中：p—最大工作压力，单位为牛顿每平方毫米（N/mm2）；

pt—试验压力，单位为牛顿每平方毫米（N/mm2）；

t—管材壁厚，单位毫米（mm）；

D—管材外径，单位毫米（mm）；

S—材料允许应力，硬态管S＝63 N/mm2，半硬态管S＝50 N/mm2，软态管S＝41.2 N/mm2；

n—系数（推荐值n＝1～1.5）。

- 4.7.2气压试验

管材进行气压试验时，试验的空气压力为0.4 N/mm2，并保持在管材内。管材完全浸入水中至少10s，应无气泡出现。

- 4.7.3涡流探伤检验

管材外径≤160mm时，可进行涡流探伤检验。管材进行涡流探伤检验时，在涡流探伤设备信号装置上不发出报警信号的直管，应认为是符合本标准的管材。盘管应在缺陷位置打印不小于300mm长的深色标记，缺陷允许数由供需双方协商确定。标准人工缺陷应为通孔，其钻孔直径应符合GB/T 5248-2016中表4的规定。

    - 清洁度

管材可按附录A提供的方法进行清洗，以保证管材表面的清洁度。

    - 表面质量

- 管材内外表面应光滑、清洁，不应有影响使用的有害缺陷。

  - 试验方法

    - 化学成分仲裁分析方法

管材的化学成分的分析方法按GB/T 5121或YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

- 的规定进行。

    - 尺寸检测方法

尺寸检测用相应精度的测量工具进行。

    - 室温拉伸试验方法

- 管材的室温拉伸试验方法按GB/T 34505-2017的规定进行。

拉伸试样应符合GB/T 34505-2017中5.3.4标13的规定，具体内容见表8。

表8 拉伸试样试样类型的选取

| 公称外径 | 试样类型 |
| --- | --- |
| ≤30 | 全截面试样 |
| >30~50 | S1 |
| >50~70 | S2 |
| >70 | S3 |

    - 硬度试验方法

- 管材的硬度试验方法应按GB/T 4340的规定进行。

    - 晶粒度检验方法

管材的晶粒度检验方法按照YS/T 347的规定进行。

    - 扩口试验方法

- 管材的扩口试验方法应按GB/T 242的规定进行。

    - 压扁试验方法

管材的压扁试验方法应按GB/T 246的规定进行。

    - 弯曲试验方法

- 管材的弯曲试验方法应按GB/T 244的规定进行。

    - 水压试验方法

- 管材的水压试验方法按GB/T 241的规定进行。

    - 气压试验方法

- 管材应与具有压力的气源保持连接，让具有一定压力的空气保持在管内，将管材完全浸入水中，检查管材中是否有气泡出现。

    - 涡流探伤检验方法

- 管材的涡流探伤检验方法按GB/T 5248-2016的规定进行。

- 5.12表面质量检验方法

应以目视检验表面质量。

  - 检验规则

    - 检查和验收

- 6.1.1管材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写材料质量保证书。

- 6.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应双方共同进行。

    - 组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、规格、状态的管材组成。每批重量不超过5000kg。

    - 检验项目

- 6.3.1每批管材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、晶粒度、工艺性能、非破坏性试验、清洁度和表面质量的检验。

- 6.3.2当需方有要求时，管材应进行硬度试验和弯曲试验。

- 6.3.3每根管材可选择水压试验、气压试验和涡流探伤检验三种方法的一种进行非破坏性检验。

    - 取样

管材的取样应符合表9的规定。

- 表9  检验项目及取样

| 序号 | 检验项目 | 取样与制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 供方每炉取1个试样；需方每批取1个试样 | 4.2 | 5.1 |
| 2 | 尺寸检验 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 4.3 | 5.2 |
| 3 | 力学性能 | 每批任取2根（或盘），每根（或盘）取1个试样 | 4.4 | 5.3 、5.4 |
| 4 | 晶粒度 | 每批任取2根（或盘），每根（或盘）取1个试样 | 4.5 | 5.5 |
| 5 | 工艺性能 | 每批任取2根（或盘），每根（或盘）取1个试样 | 4.6 | 5.6、5.7、5.8 |
| 6 | 非破坏性检验 | 逐根（或盘）检验 | 4.7 | 5.9、5.10、5.11 |
| 7 | 清洁度 | 每批任取2个试样，取样位置为头尾部截掉2m后分别取一个试样。 盘管仲裁试验取样：任取100kg左右的盘管，从最外层至最内层等分8份取样，共取8个试样。 | 4.8 | 5.12 |
| 8 | 表面质量检验 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 4.9 | 5.13 |

6.5 检验结果的判定

6.5.1 化学成分不合格时，判该批管材不合格。

6.5.2 管材的外形尺寸和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

6.5.3 当力学性能、工艺性能、晶粒度等试验结果不合格时，应从该批产品中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

6.5.4 非破坏性试验不合格时，判单根管材不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

管件应在沿长度方向连续距离不大于600mm处重复标志，并至少包括以下内容：

  - 标准编号（YS/T xxxx—xxxx）；

  - 规格：外径×壁厚；

  - 状态；

  - 生产厂的识别标志；

  - 产品生产日期；

  - 用中文“医用”或拼音字母“YY”注明用途。

- 注：a），d），e）应该做成永久标志，其他的最低为耐久标志。耐久标志应该通过附录B的方法检验。（注中不应包括要求，该条纳入正文）

    - 包装、运输和贮存

- 7.2.1每根管材均应在两端盖帽、封堵或进行其他的封闭措施，管内充入惰性气体，以确保在通常的运输储存条件下保持管材内表面最初的洁净状态。

- 塞头设计应避免进入管件的深度大于塞子的尺寸。（注中不应包括要求）

- 7.2.2管材其他包装、运输和贮存应符合GB/T 8888 的规定。

    - 质量证明书

按GB/T 8888的规定进行。

  - 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括以下内容：

b) 牌号；

c) 状态；

d) 规格；

f) 量或根(盘)数；

g) 非破坏性选择试验；

h) 硬度试验和弯曲试验（有特殊要求时）；

i) 内表面碳的残留量检测

j) 本标准编号；

k) 其他。

- 附录B

（规范性附录）

标志耐久度检验方法

B.1范围

本附录规定了

本附录适用了

B.2 方法提要

B.3 检验步骤

  - 表面擦伤试验

长度大于600mm的有标志的管材试样，在沿长度方向的同一方向上用棉布用力擦试5次，之后标志应可以辨认。

  - 大气试验

将200mm长墨水标志的试样竖直放在干燥箱中，暴露于80℃±3℃，100%相对湿度下24小时后，用棉布在管材长度方向上同方向用力擦拭五次，标志应可以辨认。

- 附录A

（资料性附录）

管材的清洗方法

A.1范围

本附录推荐了

本附录适用了

A.2 方法提要

A.3 清洗步骤

- B.1 高温脱脂——首先将铜管经过人工清理，去掉铜沫和明显油污，然后通过有保护气的加热炉，温度220℃-250℃左右，在不改变铜管性能的前提下，将表面残留润滑油蒸发掉。出炉后，再对铜管内孔进行吹扫，去除润滑油残留成份。

- B.2 超声波清洗——首先将铜管经过人工清理，去掉铜沫和明显油污，然后用超声波设备对铜管进行清洗，去除铜管内外表面各种油污、杂质，然后用烘干炉烘干铜管内外表面残留水份。

- B.3碱洗——在82℃左右的热水中按5升水配100g工业碱清洁剂（30g/L）的比例制成的溶液中洗涤，然后，先用冷水后用清洁的热水彻底清洗，并晾干。清洁剂可以是三磷酸或四磷酸钠、碳酸钠、氢氧化钠、偏硅酸钠或原硅酸钠，加上润湿剂，或是上述任何溶液的混合体。

- B.4蒸汽溶剂清洗——用含有干洗汽油类溶剂或其同等物的蒸汽冲洗，再用清洁的蒸汽彻底冲洗，然后用热空气或干燥空气吹洗。

- B.5蒸汽洗涤剂清洗——用含有洗涤剂的蒸汽冲洗，再用干净的蒸汽清洗和用热空气或干空气吹洗。

- B.6蒸汽清洗——用干净的蒸汽清洗最后用热空气或干空气吹洗。

管材清洗和晾干后，两端应立即加盖、加塞头或用其他方法密封起来。此外，也可采用另一种方法，即在管材加盖或加塞子以前充干燥无油的氮气。

____________________________