前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》。本标准与YS/T 650-2007相比，主要变化如下：

——按新国标修改合金牌号和状态表示方法；

——直管外径范围由“6mm~159mm”扩大到“6mm~219mm”，壁厚由“0.7mm~4.0mm”扩大到“0.6mm~6.0mm”；盘管外径由≤28 mm修改为6 mm ~28 mm；

——术语和定义中，将公称尺寸（DN）的英文nominal dimension修改为nominal size；将公称尺寸定义中的注3移到该条款最后，作为第3条款的备注；

——表2中，外径为18mm的管材公称外径修订为15mm，外径76mm的管材公称外径修订为80mm；

壁厚类型增加C类型，增加相应类型的理论重量和最大工作压力；

——取消原“表3管材的标准尺寸”；

——取消原“4.3.1一般要求及相关规定”；

—— “>108mm~159mm”范围外径允许偏差由±0.70mm修改为±0.50mm；

——直度允许偏差按照GB/T 16866的规定进行了修改；

——抗拉强度：拉拔（硬）（H80）态由原来的290Mpa提高到320Mpa，伸长率：常规拉拔（H58）态由原来的25%提高到30%，硬度：拉拔（硬）（H80）态由原来的100HV提高到110HV；

——对软化退火（O60）态管材增加了晶粒度的要求；

——拉伸试样类型的选取按照GB/T 34505-2017的规定进行了修订；

——将原标准正文中“管材的清洗方法”列入附录A（资料性附录），并增加了加热炉高温脱脂和超声波清洗脱脂方法，删除了原有对环境和操作人员有不良影响的制冷剂脱脂和采用三氯乙烯或三氯乙烷清洗的脱脂方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：浙江海亮股份有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、青岛宏泰铜业有限公司、江西省铜及铜产品质量监督检验中心、江西耐乐铜业有限公司、青岛宏泰金属制品有限公司、山东中佳电子科技有限公司、常熟中佳新材料有限公司。

本标准主要起草人：

本标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 650-2007。

医用气体和真空用无缝铜管

范围

本标准规定了医用气体、真空用无缝铜管的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于外径从Φ6mm～Φ219mm的分配输送以下医用气体或真空用无缝铜管。

――氧气、一氧化氮、氮气、氦气、二氧化碳、氩气；

――呼吸气体；

――上述气体的特殊混合气体；

――外科器械用气体；

――麻醉气体，蒸气；

――压缩空气。

符合本标准的管材能适合毛细焊接、铜焊、硬钎焊、软钎焊或进行机械加工成套管装备。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 241  金属管液压试验方法

GB/T 242  金属管  扩口试验方法

GB/T 244  金属管  弯曲试验方法

GB/T 246  金属管  压扁试验方法

GB/T 1047—2005  管道元件的公称通径

GB/T 3375－1994  焊接术语

GB/T 4340.1  金属维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 5248-2016  铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8170        数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.1      铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 管材

GB/T 33817 铜及铜合金管材内表面碳含量的测定方法

GB/T 34505-2017　铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 347  铜及铜合金平均晶粒度的测定方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法光电发射光谱法

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

术语和定义

本标准采用如下术语和定义

钎焊  brazing and soldering

硬钎焊和软钎焊的总称。采用比母材熔点低的金属材料作钎料，将焊件和钎料加热到高于钎料熔点，低于母材熔化温度，利用液态钎料毛细作用润湿母材，填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方法。

3.1.1

硬钎焊  brazing

使用熔点高于450℃的钎料进行的钎焊。

3.1.2

软钎焊  soldering

使用熔点低于450℃的钎料进行的钎焊。

焊接  welding

通过加热或加压，或者两者并用，并且用或不用填充材料，使工件达到结合的一种方法。

［GB/T 3375—1994，定义2.1］

耐久标识  durably marked

标识在安装调试过程后保持可辨读性。

永久标识  permanently marked

用冲压、蚀刻或雕刻的方法制作的在使用寿命期间保持可读性的标识。

公称尺寸(DN)  nominal size

用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识。它由字母DN和后跟无因次的整数数字组成。这个数字与端部连接的孔径或外径（用mm表示）等特征尺寸直接相关。

注1：除在相关标准中另有规定，字母DN后面的数字不代表测量值，也不能用于计算目的。

注2：采用DN标识系统的那些标准，应给出DN与管道元件的尺寸的关系，例如DN/OD或DN/IN。

［GB/T 1047—2005，定义2］

注3：为了参考起见，如果管路系统需要公称尺寸（DN）尺寸，管材的标准计算方法如下：公称尺寸（DN）＝名义外径（OD）－2×公称壁厚（t），由此公式计算出的数值取整数。

分类和标记

分类

4.1.1牌号、状态、规格

管材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

管材的牌号、状态、规格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 种类 | 规 格/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 外径 | 壁厚 | 长度 |
| TU1 TP2 | T10150 C12200 | 拉拔（硬）（H80） 常规拉拔（H58） 软化退火（O60） | 直管 | 6～219 | 0.6～6.0 | 1000～6 100 |
|  |  |  | 盘管 | 6～28 | 0.3-1.1 | ≥15 000 |
| 注：需方有其他规格要求时，应在合同中注明。 |

4.1.2尺寸系列

管材的尺寸系列应符合表2的规定。

表2 管材的外形尺寸系列

| 公称尺寸 DN | 公称外径mm | 公称壁厚/mm | 理论重量a / (kg/m) | 拉拔（硬）（H80） | 常规拉拔（H58） | 软化退火（O60） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类 型 | A | B | C | 最大工作压力Pb Mpa | 最大工作压力pb Mpa | 最大工作压力pb Mpa |
|  |  | A | B | C |  |  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 4 | 6 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.140 | 0.117 | 0.091 | 24.00 | 18.80 | 13.70 | 19.23 | 14.93 | 10.9 | 15.83 | 12.3 | 8.95 |
| 6 | 8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.197 | 0.162 | 0.125 | 17.50 | 13.70 | 10.00 | 13.89 | 10.87 | 7.98 | 11.44 | 8.95 | 6.57 |
| 8 | 10 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.253 | 0.207 | 0.158 | 13.70 | 10.70 | 2.94 | 10.87 | 8.55 | 6.30 | 8.95 | 7.04 | 5.19 |
| 10 | 12 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.364 | 0.252 | 0.192 | 13.67 | 8.87 | 6.65 | 10.87 | 7.04 | 5.21 | 8.96 | 5.80 | 4.29 |
| 15 | 15 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.465 | 0.393 | 0.281 | 10.79 | 8.87 | 6.11 | 8.55 | 7.04 | 4.85 | 7.04 | 5.80 | 3.99 |
|  | 18 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.566 | 0.477 | 0.386 | 8.87 | 7.31 | 5.81 | 7.04 | 5.81 | 4.61 | 5.80 | 4.79 | 3.80 |
| 20 | 22 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.864 | 0.701 | 0.535 | 9.08 | 7.19 | 5.32 | 7.21 | 5.70 | 4.22 | 6.18 | 4.70 | 3.48 |
| 25 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.116 | 0.903 | 0.685 | 7.05 | 5.59 | 4.62 | 5.60 | 4.44 | 3.30 | 4.61 | 3.65 | 2.72 |
| 32 | 35 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.854 | 1.411 | 1.140 | 7.54 | 5.54 | 4.44 | 5.98 | 4.44 | 3.52 | 4.93 | 3.65 | 2.90 |
| 40 | 42 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 2.247 | 1.706 | 1.375 | 6.23 | 4.63 | 3.68 | 4.95 | 3.68 | 2.92 | 4.08 | 3.03 | 2.41 |
| 50 | 54 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 3.616 | 2.921 | 1.780 | 6.06 | 4.81 | 2.85 | 4.81 | 3.77 | 2.26 | 3.96 | 3.14 | 1.85 |
| 65 | 67 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 4.529 | 3.652 | 2.759 | 4.85 | 3.85 | 2.87 | 3.85 | 3.06 | 2.27 | 3.17 | 3.05 | 1.88 |
| 80 | 76 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5.161 | 4.157 | 3.140 | 4.26 | 3.38 | 2.52 | 3.38 | 2.69 | 2.00 | 2.80 | 2.68 | 1.65 |
|  | 89 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 6.074 | 4.887 | 3.696 | 3.62 | 2.88 | 2.15 | 2.87 | 2.29 | 1.71 | 2.36 | 2.28 | 1.41 |
| 100 | 108 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 10.274 | 7.408 | 4.487 | 4.19 | 2.97 | 1.77 | 3.33 | 2.36 | 1.40 | 2.74 | 1.94 | 1.16 |
| 125 | 133 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 12.731 | 9.164 | 5.54 | 3.38 | 2.40 | 1.43 | 2.68 | 1.91 | 1.14 | — | — | — |
| 150 | 159 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 17.415 | 15.287 | 8.820 | 3.23 | 2.82 | 1.60 | 2.56 | 2.24 | — | — | — | — |
| 200 | 219 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 35.898 | 30.055 | 24.156 | 3.53 | 2.93 | 2.33 | — | — | — | — | — | — |
| a加工铜的密度值取8.94g/cm3，作为计算每米铜管重量的依据。 b最大工作压力（p）指工作条件为65℃时，拉拔（硬）（H80）管允许应力（S）为63 N/mm2，常规拉拔（H58）管允许应力（s）为50 N/mm2，软化退火（O60）管允许应力（s）为41.2 N/mm2。 |

4.2产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用TP2 （C12200）制造、供应状态为拉拨（硬）态（H80）、外径为108mm、壁厚为1.5mm、长度为5800mm的铜管标记为：     铜管 YS/T 650-TP2 H80-Ф108×1.5×5800

或   铜管 YS/T 650- C12200 H80-Ф108×1.5×5800

示例2：用TU1（ T10150）制造，供应状态为软化退火态(O60)、外径为22mm、壁厚为0.9mm的铜盘管标记为：                 铜盘管 YS/T 650-TU1 O60-Ф22×0.9

或  铜盘管 YS/T 650- T10150 O60-Ф22×0.9

5 技术要求

5.1化学成分

管材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

5.2外形尺寸及其允许偏差

5.2.1管材的壁厚允许偏差应符合表3的规定。

表3  管材的壁厚允许偏差                    单位为毫米

| 公称外径 | 壁厚允许偏差 |
| --- | --- |
| 6～159 | 公称壁厚的±10% |
| >159～219 | 公称壁厚的±12% |

5.2.2管材的外径允许偏差应符合表4 的规定。

表4  管材的外径允许偏差                    单位为毫米

| 公称外径 | 平均外径允许偏差 | 任意外径允许偏差a |
| --- | --- | --- |
|  | 所有状态b | 拉拔（硬）（H80） | 常规拉拔（H58） |
| 6～18 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.09 |
| >18～28 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.10 |
| >28~54 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.11 |
| >54~76 | ±0.07 | ±0.10 | ±0.15 |
| >76~89 | ±0.07 | ±0.15 | ±0.20 |
| >89~108 | ±0.07 | ±0.20 | ±0.30 |
| >108~159 | ±0.20 | ±0.40 | ±0.50 |
| >159~219 | ±0.40 | ±1.0 | — |
| a 包括圆度偏差； b 软态管材外径允许偏差仅采用平均外径允许偏差。 |

5.2.3拉拔（硬）（H80）和常规拉拔（H58）直管的直度应符合表5的规定，全长直度不应超过每米直度与总长度（m）的乘积。

表5   管材的直度                         单位为毫米

| 公称外径 | 每米直度 , 不大于 |
| --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| ≤80 | 3 | 4 |
| >80~150 | 5 | 6 |
| >150 | 7 | 10 |

5.2.4直管的端部应锯切平整，在不使管材长度超出允许偏差的条件下，切口允许有不超出表6规定的切斜度。

表6  管材端部的切斜度                     单位为毫米

| 公称外径 | 切斜度，不大于 |
| --- | --- |
| ≤15 | 0.40 |
| >15 | 公称外径的2.5% |

5.3 力学性能

管材的室温纵向力学性能应符合表7的规定。

表7  管材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm Mpa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 Mpa | 伸长率A ％ | 硬度/ HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不小于 | 不小于 | 不小于 |  |
| TU1、TP2 | 拉拔（硬）（H80） | 320 | 310 | — | ≥110 |
|  | 常规拉拔（H58） | 250 | 200 | 30 | 75～100 |
|  | 软化退火（O60） | 220 | 60 | 40 | 40～70 |

5.4 晶粒度

软化退火（O60）态管材的平均晶粒度应为0.015mm～0.045mm。

5.5工艺性能

5.5.1 扩口试验

外径不大于54mm的O60态和H58态管材应进行扩口试验。外径不大于18mm的管材试验时顶心锥度为45°，扩口率不小于40%；外径大于18mm的管材试验时顶心锥度为45°，扩口率不小于30%，试验后管材不应出现肉眼可见的裂纹或破损。（用表的形式）

5.5.2 压扁试验

外径大于54mm的O60态和H58态管材应进行压扁试验，压至两壁间距离等于壁厚，试验后不应出现肉眼可看见的裂纹或破损。

5.5.3 弯曲试验

外径不大于28mm的拉拔（硬）（H80）态管材应按表8规定的弯曲半径进行弯曲试验，弯曲角度为90°，用专用工具弯曲，试验后，管材表面应无肉眼可见的裂纹或破损等缺陷。

表8  管材的弯曲半径                     单位为毫米

| 公称外径 | 最小弯曲角半径 |
| --- | --- |
|  | 弯曲角内径 | 中心轴半径 |
| 6 | 27 | 30 |
| 8 | 31 | 35 |
| 10 | 35 | 40 |
| 12 | 39 | 45 |
| 14 | 43 | 50 |
| 15 | 48 | 55 |
| 18 | 61 | 70 |
| 22 | 79 | 90 |
| 28 | 106 | 120 |

5.6 非破坏性试验

5.6.1(也要有标题)

每根管材均应满足水压试验或气压试验或涡流探伤试验的要求，三者试验任选其一进行。氦气用管材在订货时可由供需双方共同商定特别的渗透试验。

5.6.2水压试验

管材最大工作压力按公式（1）计算，管材能承受的最大工作压力见表2。

管材进行水压试验时，其试验压力按公式（2）计算，在该压力下，持续10s～15 s后，管材应无渗漏和永久变形。

2S•t

p=                 ……………………(1)

D-0.8t

pt=np ………………………………………(2)

式中：p—最大工作压力，单位为牛顿每平方毫米（N/mm2）；

pt—试验压力，单位为牛顿每平方毫米（N/mm2）；

t—管材壁厚，单位毫米（mm）；

D—管材外径，单位毫米（mm）；

S—材料允许应力，拉拔（硬）(H80)管S＝63 N/mm2，常规拉拔(H58)管S＝50 N/mm2，软化退火(O60)管S＝41.2 N/mm2；

n—系数（推荐值n＝1～1.5）。

5.6.3气压试验

管材进行气压试验时，试验的空气压力为0.4 N/mm2，并保持在管材内。管材完全浸入水中至少10s，应无气泡出现。

5.6.4涡流探伤

管材外径≤160mm时，可进行涡流探伤检验。管材进行涡流探伤检验时，在涡流探伤设备信号装置上不发出报警信号的直管，应认为是符合本标准的管材。盘管应在缺陷位置打印不小于300mm长的深色标记，缺陷允许数由供需双方协商确定。标准人工缺陷应为通孔，其钻孔直径应符合GB/T 5248-2016中表4的规定。

每根管材均应满足水压试验或气压试验或涡流探伤试验的要求，三者试验任选其一进行。氦气用管材在订货时可由供需双方共同商定特别的渗透试验。

5.7管材内表面碳含量

管材可按附录A提供的方法进行清洗，以保证管材表面的清洁度，管材内表面的碳含量应≤20mg/m2。5.8 表面质量

管材内外表面应光滑、清洁，不应有影响使用的有害缺陷。

6 试验方法（以下编号顺延）

化学成分

管材化学成分的分析方法按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

外形尺寸

- 管材的外形尺寸及其允许偏差测量按GB/T 26303.1的规定进行。

  - 力学性能

管材的室温拉伸试验方法按GB/T 34505-2017的规定进行。

拉伸试样应符合GB/T 34505-2017中5.3.4表13的规定，具体内容见表9。

表9 拉伸试样类型的选取

| 公称外径 | 试样类型 |
| --- | --- |
| ≤30 | 全截面试样 |
| >30~50 | S1 |
| >50~70 | S2 |
| >70 | S3 |

5.4 硬度

管材的硬度试验方法应按GB/T 4340的规定进行。

5.5 晶粒度

管材的晶粒度检验方法按照YS/T 347的规定进行。

  - 扩口试验

管材的扩口试验方法应按GB/T 242的规定进行。

5.7 压扁试验

管材的压扁试验方法应按GB/T 246的规定进行。

5.8 弯曲试验

管材的弯曲试验方法应按GB/T 244的规定进行。

  - 水压试验

管材的水压试验方法按GB/T 241的规定进行。

5.10气压试验

管材应与具有压力的气源保持连接，让具有一定压力的空气保持在管内，将管材完全浸入水中，检查管材中是否有气泡出现。

5.11涡流探伤

管材的涡流探伤检验方法按照GB/T 5248-2016的规定进行。

5.12 管材内表面碳含量

管材内表面碳含量测定按照GB/T 33817的规定进行。

5.13 表面质量

管材的表面质量应目视进行检验。

- 检验规则

6.1检查和验收

6.1.1管材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写材料质量保证书。

6.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应双方共同进行。

6.2组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、规格、状态的管材组成。每批重量不超过5000kg。

6.3检验项目

6.3.1每批管材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、拉伸试验、晶粒度、工艺性能（扩口试验或压扁试验）、非破坏性试验（水压试验、气压试验和涡流探伤检验三者选其一）、管材内表面碳含量测定和表面质量的检验。

6.3.2当需方有要求时，管材应进行硬度试验、弯曲试验。

6.4取样

管材的取样应符合表10的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表10 检验项目及取样（章条号对应修改）

| 序号 | 检验项目 | 取样与制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 供方每炉取1个试样；需方每批取1个试样 | 4.2 | 5.1 |
| 2 | 外形尺寸及其允许偏差 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 4.3 | 5.2 |
| 3 | 力学性能 | 拉伸试验 | 每批任取2根（或盘），每根（或盘）取1个试样 | 4.4 | 5.3 、5.4 |
|  |  | 硬度试验 |  |  |  |
| 4 | 晶粒度 | 每批任取2根（或盘），每根（或盘）取1个试样 | 4.5 | 5.5 |
| 5 | 工艺性能 | 扩口试验 | 每批任取2根（或盘），每根（或盘）取1个试样 | 4.6 | 5.6、5.7、5.8 |
|  |  | 压扁试验 |  |  |  |
|  |  | 弯曲试验 |  |  |  |
| 6 | 非破坏性 试验 | 水压试验 | 逐根（或盘）检验 | 4.7 | 5.9、5.10、5.11 |
|  |  | 气压试验 |  |  |  |
|  |  | 涡流探伤 |  |  |  |
| 7 | 管材内表面碳含量 | 直管：每批任取2个试样，取样位置为头尾部截掉2m后分别取一个试样。 盘管：任取100kg左右的盘管，从最外层至最内层等分8份取样，共取8个试样。 | 4.8 | 5.12 |
| 8 | 表面质量 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 4.9 | 5.13 |

6.5 检验结果的判定

6.5.1检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

6.5.2 化学成分不合格时，判该批管材不合格。

6.5.3 管材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，按根（或盘）判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根（或盘）检验，合格者交货。

6.5.4 当力学性能、工艺性能、晶粒度、管材内表面碳含量检测试验结果不合格时，应从该批产品中（包括原检验不合格的那根（或盘）产品）再取双倍数量的试样进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格，或由供方逐根（或盘）检验，合格者交货。

6.5.5 非破坏性试验不合格时，判单根（或盘）管材不合格。

    - 当出现其他缺陷时，由供需双方协商确定。

7标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1 标志

7.1.1 永久性标志

每根（盘）铜管在0.6m间距内，应有永久性标志，标识的文字高度应符合表11的规定，内容包括：

a） 制造商名称或商标；

b） 牌号、状态、规格；

c） 标准代号；

d） 出口产品应注明原产国名称；

e） 生产日期：年、月；

f） 其他标志

表11 铜管外径与字体高度推荐表               单位为毫米

| 外径 | 字高 | 外径 | 字高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6~10 | 2 | ＞100~159 | 6.5 |
| ＞10~25 | 3.5 | ＞159~219 | 7.0 |
| ＞28~54 | 4.5 | ＞219~325 | 8.0 |
| ＞54~108 | 5.5 |  |  |

7.1.2 耐久性标志

a） 每一根直管，在通长的长度上，只能用同一颜色作出标志，并在间隔1.0m重复印制这一标志。文字内容和高度见7.1.2。

b） 颜色的规定：

医用气体管：A型——绿色；B型——蓝色；C型——红色。

7.2包装、运输、贮存和质量证明书

7.2.1每根管材均应在两端盖帽、封堵或进行其他的封闭措施，管内充入惰性气体，以确保在通常的运输储存条件下保持管材内表面最初的洁净状态。塞头设计应避免进入管材的深度大于塞子的尺寸。

7.2.2管材其他包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888 的规定。

8订货单（或合同）内容

本标准所列管材的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 供货状态；

d) 规格；

e) 数量（重量或根数、米数）；

f) 硬度（有需要时）；

g) 非破坏性试验 (涡流探伤、水压试验、气压试验三者选其一)；

h) 工艺性能（扩口试验、压扁试验或双向弯曲试验）；

i) 管材内表面碳含量（有需要时）；

j) 本标准编号；

k) 其他。

附录A

（资料性附录）

管材的清洗方法

A.1范围

本附录推荐了管材内表面的清洗方法。

本附录适用于管材内表面的清洗。

A.2 方法提要

本附录主要采用高温脱脂、超声波清洗、碱洗、蒸汽溶剂清洗、蒸汽清洗等方法去除管材内表面的油脂、残碳等残留物。

A.3 清洗方法

A.3.1 高温脱脂——首先将铜管经过人工清理，去掉铜沫和明显油污，然后通过有保护气的加热炉，温度不小于220℃，在不改变铜管性能的前提下，将表面残留润滑油蒸发掉。出炉后，再对铜管内孔进行吹扫，去除润滑油残留成份。

A.3.2 超声波清洗——首先将铜管经过人工清理，去掉铜沫和明显油污，然后用超声波设备对铜管进行清洗，去除铜管内外表面各种油污、杂质，然后用烘干炉烘干铜管内外表面残留水份。

A.3.3碱洗——在82℃左右的热水中按5L水配100g工业碱清洁剂（30g/L）的比例制成的溶液中洗涤，然后，先用冷水，后用清洁的热水彻底清洗，并晾干。清洁剂可以是三磷酸或四磷酸钠、碳酸钠、氢氧化钠、偏硅酸钠或原硅酸钠，加上润湿剂，或是上述任何溶液的混合体。

A.3.4蒸汽溶剂清洗——用含有干洗汽油类溶剂或其同等物的蒸汽冲洗，再用清洁的蒸汽彻底冲洗，然后用热空气或干燥空气吹洗。

A.3.5蒸汽洗涤剂清洗——用含有洗涤剂的蒸汽冲洗，再用干净的蒸汽清洗和用热空气或干空气吹洗。

A.3.6蒸汽清洗——用干净的蒸汽清洗最后用热空气或干空气吹洗。

管材清洗和晾干后，两端应立即加盖、加塞头或用其他方法密封起来。此外，也可采用另一种方法，即在管材加盖或加塞子以前充干燥无油的氮气。

附录B（正文中没有引用）

（规范性附录）

标志耐久度检验方法

B.1范围

本附录规定了管材外表面标志耐久度的检验方法。

本附录适用于管材外表面标志耐久度的检验。

B.2 方法提要

本附录主要采用表面擦拭和在一定要求的大气条件下进行表面擦拭的方法，检验管材标志的耐久度。

B.3 检验步骤

B.1表面擦拭试验

长度大于600mm的有标志的管材试样，在沿长度方向的同一方向上用棉布用力擦拭5次，之后标志应可以辨认。

B.2大气试验

将200mm长有明确颜色标志的试样竖直放在干燥箱中，暴露于80℃±3℃，100%相对湿度下24小时后，用棉布在管材长度方向上同方向用力擦拭五次，标志应可以辨认。

____________________________

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

医用气体和真空用无缝铜管

Seamless copper tubes for medical gases and vacuum

（送审稿）

YS/T 650—××××

代替YS/T 650－2007

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS77.150.30

H62