### 标准征求意见稿意见汇总处理表

国家标准名称：医用气体和真空用无缝铜管

负责起草单位：浙江海亮股份有限公司

承办人：魏连运	     电话：0575－87660776          2019年7月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.1 | 盘管外径由≤28修改为6～28 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 4.3.1 | 删除该条内容 | 佛山市华鸿铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 4.3.2 | 管材壁厚的允许偏差应按照不同的级别进行规定 | 江苏萃隆精密铜管股份有限公司 | 采纳 | 具体修改内容见标准正文4.3.2条 |
| 4 | 4.3.3 | 管材允许外径偏差中>108~159范围，硬态为±0.50，半硬态±0.40，两者是否写反？ | 浙江耐乐铜业有限公司 | 采纳 | 经分析实际检测数据发现，两者确实写反，已更正，具体见标准正文。 |
| 5 | 4.3.4 | 实际生产中管材直度与外径大小有关，应按照外径大小进行规定 | 中色奥博特铜铝业有限公司 | 采纳 | 根据现场数据统计及查阅相关资料，直度确实与外径大小有关，已更正 |
| 6 | 4.3.5 | 管材端部的切斜度应由“外径的2.5%”修改为“公称外径的2.5%” | 无锡隆达金属材料有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 4.4 | 力学性能应根据实际指标进行调整 | 有色标委会 | 采纳 | 统计了各生产单位的实际数据，并对数据进行了分析整理，按照分析结果进行了更正 |
| 8 |  | 应增加晶粒度的要求 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 采纳 | 已做了相应规定 |
| 9 | 4.5 | 原文中扩口（压扁）试验的要求是写在一起的，不是特别清楚，请分条款进行规定 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 采纳 | 分条款进行了规定 |
| 10 | 4.6.3 | 涡流探伤检验条款中应规定具体的探伤要求及钻孔直径 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 | 采纳 | 已按照GB/T 5248-2016中的内容进行了详细规定 |
| 11 |  | 应增加清洁度指标 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 采纳 | 该产品对清洁度有要求，应增加清洁度指标 |
| 12 | 5.3 | 室温拉伸试验方法应安装GB/T 34505-2017的要求进行详细规定 | 浙江省冶金研究院 | 采纳 | 已增加 |
| 13 | 3.5 | 请解释公称尺寸与公称通径的关系 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 |  | 经查阅相关国内外标准：公称通径DN来源于GB/T18033-2017，其2007版中也时称为公称尺寸DN，经查阅其他国外资料： ISO 6708、EN 13348、ASTM B819、GB/T1047中所涉及的符合DN都是指公称尺寸。所以本标准认为GB/T18033-2017的公称通径DN是一个错误的定义。 |
| 14 | 4.1.1 | 要单独列出盘管外径相对应的壁厚 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 采纳 | 按照生产中的实际情况，本标准给出了壁厚范围为“0.3mm~1.1mm” |
| 15 | 4.1.2 | 关于壁厚类型“C”是否保留的问题 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 保留 | 经了解医疗系统气体在输送中压力情况：氧气、一氧化氮、氮气、氦气、二氧化碳、氩气等医用气体压力一般为 MPa，本标准中壁厚类型为“C”的管材承压一般在 MPa，足可以满足使用要求。 |
| 16 | 4.1.3 7.1 | 标记示例是否需要标出壁厚类型； 标志的规定内容是否考虑壁厚类型 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 否 是 | 经查阅GB/T18033-2017、EN 13348、ASTM B819相关标准的内容，本标准修改了7.1标志的规定内容，内容明确：A型—绿色；B型—蓝色；C型—红色表示，所以该壁厚类型是使用不同颜色的字体表示，不需要在标记示例再次明确。 |
| 17 | 4.6 | 明确扩口试验和压扁试验的样品规格 | 浙江耐乐铜业有限公司 |  | 经工厂查询：外径≤60mm的管材可进行扩口试验，所有规格的管材均可进行压扁试验，但一般国内标准是以54mm作为界限，所以本标准也规定：外径不大于54mm的O60态和H58态管材应进行扩口试验。 |
|  |  | 没有回函 | ？ |  |  |
|  |  | 没有回函 | ？ |  |  |
|  |  | 没有回函 | ？ |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：  15 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 12个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：12  个

④没有回函的单位数： 3