ICS 77.120.01

H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

铅冶炼废水循环利用技术规范

Technical specification for recycling and utilization of lead smelting wastewater

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：北京矿冶科技集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司。

本标准主要起草人：郑曦、郭儒、韦战辉、左新田、侯郊、罗永光、卢笛，刘涛、李样人、段林桥。

铅冶炼废水循环利用技术规范

## 1 范围

本标准规定了铅冶炼企业废水循环利用的术语和定义、废水来源与处理工艺、总体要求、废水循环利用水质控制与技术要求、废水循环利用管理以及取样与监测。

本标准适用于以铅精矿、铅锌混合精矿为主要原料的铅冶炼企业。本标准不适用于再生铅冶炼。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1576  工业锅炉水质

GB/T6920  水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T7468  水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T7475  水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光谱法

GB/T7477  水质 钙和镁总量的测定

GB/T7484  水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法

GB/T7485  水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T11896 水质 氟化物的测定 离子选择电极法

GB/T13200 水质 浊度的测定

GB/T16488 水质石油类和动植物油的测定 红外光度法

GB/T19923 城市污水再生利用 工业用水水质

GB 25466  铅、锌工业污染物排放标准

GB/T50050 工业循环冷却水处理设计规范

HJ 537    水质 氨氮的测定蒸馏-中和滴定法

HJ 2057   铅冶炼废水治理工程技术规范

## 3 术语和定义

### 下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

### 铅冶炼废水（lead smelting wastewater）

指铅冶炼生产过程中产生的各种受污染的生产废水。

3.2

### 污酸 （contaminated acid）

污酸指制酸系统烟气洗涤净化过程产生的废酸。

### 3.3

### 工业用水水源（raw water for industrial uses）

指锅炉补给水、工艺与产品用水、冷却用水、洗涤用水水源。作为锅炉补给水的水源，尚需再进行软化除盐等处理；作为工艺与产品用水的水源，根据回用实验或参照相关行业或产品的水质指标，可以直接使用或补充处理后再使用；作为冷却用水、洗涤用水水源参照相关的水质指标，可以直接使用或补充处理后再用。

### 3.4

### 新鲜水（fresh water）

企业使用的城市自来水或工厂自备水源水。

### 3.5

### 循环冷却水（recirculating cooling water）

生产过程中冷却冶炼炉窑等设备或物料使用的水，可分为间接冷却水和直接冷却水。间接冷却水是指通过传热设备间接冷却炉体、机械设备、物料（如循环酸）使用的水；直接冷却水是指直接和被冷却介质（如炉渣）接触的用水。循环冷却水中的污染物较少，可直接循环使用或经简单处理后循环使用。

## 4 总体要求

4.1铅冶炼企业废水应分类收集、分质处理、梯级回用，实现清污分流、雨污分流。

4.2铅冶炼废水循环利用技术应按清洁生产的原则，实行全过程控制，并执行在生产工序用水源头采用减少或消除污染物进入水中的技术。

4.3铅冶炼企业加强各类废水的处理和回用，生产废水尽可能在生产单元内部进行循环利用，或在各单元之间进行循环再利用，减少进入末端综合废水处理站的废水量。

4.4铅冶炼生产废水循环利用技术应与生产工艺合理配套，并采用处理高效、安全可靠的处理工艺，根据回用水质要求进行不同深度处理设计。

## 5  废水来源及处理工艺

5.1铅冶炼企业生产废水主要有污酸、湿法收尘水、水淬冲渣水、实验室废水、地面冲洗水、渣库渗滤液、锅炉化学水站浓盐水、炉窑冷却水及初期雨水等。

5.2铅冶炼生产废水中的主要污染物为重金属离子、酸、碱、氟、盐、悬浮物等，企业应根据生产车间排放废水水质的特点，选择有利于废水回用的处理工艺。铅冶炼废水来源、主要处理工艺及回用去向见表1。

表1 铅冶炼废水主要来源、处理工艺及回用去向

| 序号 | 废水种类 | 来源 |  | 处理工艺 | 污染物种类 | 回用去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污酸 | 制酸烟气洗涤产生的废水 |  | 进污酸处理站，可采用硫化物法+石灰中和法（包括高浓度泥浆法）处理；石灰中和（包括高浓度泥浆法）+铁盐（铝盐）法等处理工艺 | Pb、Zn、Cu、Cd、Hg等重金属离子、以及酸、F、As、悬浮物 | 经污酸处理后出水可回用于冲渣和收尘，剩余排放至综合废水处理站 |
| 2 |  | 制酸净化工段电除雾冲洗产生的废水 |  |  |  |  |
| 3 | 低浓度含重金属生产废水 | 湿法收尘废水 | 湿法收尘、除雾开路产生的废水 | 沉淀、过滤等 | Pb、Zn、Cu、Cd、Hg等重金属离子以及F、As、悬浮物 | 在湿法收尘工序中循环使用 |
| 4 |  | 冲渣水 | 对铅冶炼中产生的熔融态炉渣进行水淬冷却时产生的废水 | 沉淀、过滤等 | 悬浮物、Pb、Zn、Cu等重金属离子等 | 在冲渣工序中循环使用 |
| 5 |  | 地面冲洗废水 | 对设备、地板、滤料等进行冲洗所产生的废水，包括电解或其他工艺操作中因泄漏而产生的废液 | 进入综合废水处理站，可采用石灰中和（包括高浓度泥浆法）+铁盐（铝盐）+过滤+膜渗透（生物制剂、树脂吸附、电化学等深度处理）等处理工艺 | 悬浮物、Pb、Zn、Cu、F、Cd、Hg等重金属离子及As | 二级处理出水可用于冲渣收尘、药剂配制等，膜深度处理出水可补充冷却循环水等 |
| 6 |  | 实验室废水 | 分析、化验产生的废水 |  | 重金属离子 |  |
| 7 |  | 渣库渗滤水 | 废渣库、贮存场等产生的渗滤液 |  | 悬浮物、重金属离子、酸等 |  |
| 8 | 初期雨水 | 冶炼厂区初期雨水 |  | 收集后沉淀回用，或进入综合废水处理站 | 悬浮物、Pb、Zn、Cu、Cd重金属离子、As、酸等 | 可用于收尘、洗涤等 |
| 9 | 一般生产废水 | 锅炉、化学水处理站 | 锅炉、化学水处理站排放的废水 | 浓盐水，回用于冲渣 | 盐、碱、酸等 | 可用于冲渣等 |
| 10 |  | 公辅配套生产过程中 | 机修车间、空压站、鼓风机房等产生的废水 | 进综合废水处理站 | 悬浮物、油等 | 处理后回用 |
| 11 |  | 间接循环冷却系统 | 冷却冶炼炉窑等设备产生的冷却水 | 冷却后循环使用，开路出水进综合废水处理站，或除盐后产水回用冷却 | 盐 | 浓水可用于冲渣 |

5.3 铅冶炼各工序产生的废水应遵循综合利用的原则，形成完整的节水型废水循环利用系统。铅冶炼企业生产废水循环利用总体流程见图1。

剩余

深度处理

制酸烟气洗涤废水

电除雾冲洗废水

污酸处理站

湿法收尘废水

湿法收尘循环利用系统

回用于湿法收尘

冲渣水

冲渣水循环利用系统

回用于冲渣

地面冲洗水

综合废水处理站

实验室废水

渣库渗滤液

初期雨水

锅炉、化学水处理站浓盐水

间接冷却循环水

初期雨水收集处理系统

回用于冲渣

冷却（除盐）系统

回用于设备冷却

回用于收尘、冲渣等

补水

补水

各生产用水单元

部分开路

图1 铅冶炼企业生产废水循环利用总体流程图

## 6、废水循环利用水质控制及技术要求

## 6.1 废水经处理后应采用分质回用方式循环利用，以提高废水循环利用率，不能实现全部回收利用需外排的，应符合GB25466和相关地方排放标准的规定，废水经处理后产出的回用水用做不同类别的工业用水水源时，其水质基本控制指标限值应满足表2要求。

表2回用水用作为不同类别工业用水水源水质指标限值（mg/L,pH除外）

| 序号 | 控制项目 | 冷却用水 |  | 洗涤用水 | 锅炉补给水 | 工艺用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接冷却水 | 间接冷却水 |  |  |  |
|  | pH | 6.5～9.0 | 6.5～9.0 | 6.5～9.0 | 6.5～8.5 | 6.5～8.5 |
|  | 悬浮物（mg/L）≤ | - | - | 100 | 5 | 50 |
|  | 浊度（NTU）≤ | - | 10 | - | 2 | - |
|  | 总硬度（以CaCO3计）≤ | - | 500 | 500 | 0.003 | 500 |
|  | 电导率（us/cm）≤ | - | 1000 | - | - | - |
|  | 氨氮（以N计）≤ | - | 8.0 | - | - | 8.0 |
|  | 石油类（mg/L）≤ | - | 5.0 | - | 1.0 | 5.0 |
|  | 氯化物（mg/L）≤ | - | 200 | 200 | 100 | 200 |
|  | 氟化物（mg/L）≤ | - | - | - | 8 | 8 |
|  | 总Fe（mg/L）≤ | - | 2 | - | 0.3 | - |

6.2石灰中和法和石灰中和+铁盐法产出的水回用时，可加入适量的缓蚀阻垢剂减缓在输送使用过程中对管道和设备的结垢和腐蚀作用。

6.3回用水用作循环冷却用水、洗涤用水时，一般达到表2中所列的控制指标后可以直接使用。必要时也可对回用水进行补充处理或与新鲜水混合使用。

6.5回用水用作锅炉补给水水源时，达到表2中所列的控制指标后尚不能直接补给锅炉，应根据锅炉工况，对水源水再进行软化、除盐等处理 ，直至满足相应工况的锅炉水质标准。对于低压锅炉，水质应达到GB 1576的要求；对于中压锅炉，水质应达到GB/T12145锅炉补给水水质的要求。

6.6回用水用作工艺用水水源时，达到表2中所列的控制指标后，尚应根据不同生产工艺的具体情况，通过再生利用试验或者相似经验证明可行时，工业用户可以直接使用；当表2中所列水质不能满足供水水质指标要求，而又无再生利用经验可借鉴时，则需要对回用水作补充处理试验，直至达到相关工艺的供水水质指标要求。

6.7当回用水用作工业冷却时，循环冷却水系统监测参照GB/T50050的规定执行。

## 7、废水循环利用管理

7.1 使用回用水的工序，应进行回用水的用水管理，包括水质稳定、水质水量与用水设备监测控制等工作。

7.2 工序回用水管道要按规定涂有与新鲜水管道相区别的颜色，并标注“回用水”字样。

7.3回用水的输配水系统不可与原水管道相串联，可新建回水管道，也可利用原有给水管道输配回水。

7.4对于内循环系统，由于冷却水和炉体或管道直接接触，应选用软化水作为补充水，系统管道内衬需做防腐处理，在系统运行过程中，定期定量加入缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂等来保证水质要求。

7.5外循环冷却系统的补水水源可直接选用新鲜水，需定期加入阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂来对运行中的水质进行处理。并定期检验循环水水质使其达到循环冷却水的水质指标。

7.6 生产废水末端处理及回用工程应设置相关检测设施，以保证废水处理系统安全可靠，连续稳定运行，并达到回用水质要求。

## 8检测分析

8.1 回用水取样监测点应设在废水处理设施出口贮水池，并制定监测计划定期对回用水水质进行取样监测分析，以满足回用水水质要求。

8.2监测分析方法按表3或国家认定的替代方法、等效方法执行。

表3废水水质测定方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920 |
| 2 | 浊度(NTU) | 浊度的测定 | GB/T 13200 |
| 3 | 总硬度（以CaCO3计） | EDTA滴定法 | GB/T7477 |
| 4 | 氨氮 | 蒸馏-中和滴定法 | HJ537 |
| 5 | 石油类 | 红外光度法 | GB/T16488 |
| 6 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 7484 |
| 7 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 11896 |