### 标准征求意见稿意见汇总处理表

国家标准名称：空调器连接用保温铜管

负责起草单位：浙江海亮股份有限公司

承办人：魏连运	     电话：0575－87660776          2020年8月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 | 图1、图2当中t1、t2、t3、t4表示的厚度是否一致，如果不一致，请区别进行标识 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 不采纳 | 图1、图2为管材示意图，里面的符号是尺寸的代号，不代表实际尺寸。 |
| 2 | 表1 | 表1要增加单头、双头波纹管表示方法 | 佛山市华鸿铜管有限公司 | 采纳 | 相关表示方法文件4.2产品标记中进行标记：带波纹单盘管使用管材（单/波纹）表示，带波纹双盘管使用管材（双/波纹）表示。 |
| 3 | 表2 | 表2当中增加波纹管相应尺寸表格 | 江苏萃隆精密铜管股份有限公司 | 采纳 | 具体修改内容见文件表2 |
| 4 | 表1、表2 | 注：若需方要求其他规格的保温管尺寸，由供需双方协商确定，但不应低于推荐值 | 芜湖达锦新材料科技有限公司 | 待定 |  |
| 5 | 表4 | 将保温套管的壁厚前面加≥ | 芜湖达锦新材料科技有限公司 | 不采纳 | 本文件给出的规格为常规规格，不是所有的规格，相当于是推荐规格，所以壁厚前面不能增加≥，解决方案为增加表注：若需方要求其他规格的保温管尺寸，由供需双方协商确定。 |
| 6 | 表4 | 将保温套管的内径12.5mm、18mm、22mm、25mm分别调整为11.5mm、17.5mm、21.5mm、24.5mm | 无锡隆达金属材料有限公司 | 待定 |  |
| 7 | 表5 | 表5将内绝热层，套管的检测项目分开。 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 采纳 | 具体内容见表5和表6 |
| 8 | 5.3.2 | 改为 0.034 或 0.033； 根据 GB/T 4272-2008 《设备及管道保 冷技术通则》中 5.2.1 泡沫塑料及其制品的常温导热系数λ值应不大于 0.044 W/(m ▪ K)，根据目前行业通用 水平，导热系数为 不大于0.043 W/(m ▪ K)，甚至更低。 | 芜湖达锦新材料科技有限公司 | 部分采纳 | ，根据目前行业通用 水平，导热系数为 不大于0.043 W/(m ▪ K)，按照 GB/T 4272-2008 《设备及管道保 冷技术通则》中 5.2.1 泡沫塑料及其制 品的常温导热系数λ值应不大于 0.044 W/(m ▪ K)，将该文件导热系数规定为≤0.044 W/(m ▪ K)。 |
| 9 | 5.3.2 | 阻燃性应不低于GB 8624—2012中5.1.3管状建筑材料B2级的要求改为B1要求 | 芜湖达锦新材料科技有限公司 | 不采纳 | 按照数据调研，行业一般水平为B2级。 |
| 10 | 5.2 | 增加波纹管相应尺寸技术要求内容 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 | 采纳 | 具体见文件正文 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：  15 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 15个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7 个；

④收到《征求意见稿》后，没有回函的单位数0个。