ICS 77.150

CCS H 34

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX—20XX

Technical Specification for Energy Management of Non-ferrous Metal Mining Enterprises

有色金属矿山企业能源管理中心技术规范

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020的规则起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江西铜业股份有限公司 、云南驰宏锌鍺股份有限公司、金川集团有限责任公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、云南铜业股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司、紫金矿业股份有限公司、中条山有色金属集团有限公司、白银有色集团有限公司。

本标准主要起草人员：XXX、XXX。

有色金属矿山企业能源管理中心技术规范

- 范围

本文件规定了有色金属矿山企业能源管理中心的术语和定义、建设内容与技术要求、能源管理中心数据及网络安全、能源利用效果、评价要求等内容。

本文件适用于有色金属矿山企业的能源管理中心的设计、建设和运行、评价要求等。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则

GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 15316 节能监测技术通则

GB/T 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 18603 天然气计量系统技术要求

GB/T 20902 有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 23331 能源管理体系要求

GB/T 34982 云计算数据中心基本要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  能源管理中心 energy management center

采用自动化、信息化技术和集中管理模式，对企业能源系统的生产、输配和消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理，改进和优化能源平衡，实现系统性节能降耗的管控一体化系统。

- 3.2  一次能源 primary energy sources

- 一次能源是指自然界中以现成形式存在，不经任何改变或转换的天然能源资源，即从自然界直接取得并不改变其形态和品位的能源。如煤炭、石油、天然气、生物质能、水能、风能、太阳能、海洋能、潮汐能、地热能等。

- 3.3  二次能源 secondary energy sources

- 二次能源是指为了满足生产工艺和生活的特定需要以及合理利用能源，将一次能源直接或间接加工转换产生的其它种类和形式的人工能源。如电能、汽油、柴油、液化石油气和氢能等。

- 3.4 耗能工质 energy dissipating material

- 在生产经营活动中，需要消耗某些工作物质，而生产这些工作物质，需要消耗一定数量的能源，利用这些工作物质就等于间接的消耗能源。另一方面，这些工作物质的使用能够替代或减少其它能源的消耗，而这些工作物质不属于通常所指的能源之列。例如，工业水、压缩空气、电石、乙炔、氧气、氮气、氩气等。这些工作物质被称为耗能工质。（注意：不同的行业对耗能工质有不同的规定范围）

- 3.5 能源计量 energy measurement

能源计量是指在能源流程中，对各环节的数量、质量、性能参数、相关的特征参数等进行检测、度量和计算。能源计量是能源统计的技术基础。能源统计建立在能源计量记录的基础之上，没有能源计量就没有能源统计，只有做好能源计量，才能做好能源原始记录、统计台帐，进行统计汇总和统计分析。

3.6 能源计量器具 measuring instrument of energy

测量对象为一次能源、二次能源和载能工质的计量器具

3.7 主要用能设备

4 建设内容与技术要求

- 4.1 能源计量系统

- 企业应建设能源计量系统，对主要用能设备加装或改造能源计量器具，完善企业用能单位的能源计量，计量器具配备率和准确度等级达到GB 17167的要求（表1、表2）。

表1  能源计量器具配备率要求             单位：%

| 能源种类 | 电力 | 煤炭 | 原油 | 天然气 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进出用能单位 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 进出主要次级用能单位 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| 主要用能设备 | 95 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| 注：1. 进出用能单位的季节性供暖用蒸汽（热水）可采用非直接计量载能工质流量的其它计量结算方式。 2. 进出主要次级用能单位的季节性供暖用蒸汽（热水）可以不配备能源计量器具。 3. 在主要用能设备上作为辅助能源使用的电力和蒸汽、水、压缩空气等载能工质，其耗能量很小（可以不配备能源计量器具。 |  |  |  |  |  |

表2 用能单位能源计量器具准确度等级要求

| 计量器具类别 | 衡 器 |  | 电 能 表 |  |  |  |  | 油流量表 （装置） | 气体流量表（装置） | 水流量表 （装置） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量 目的 | 燃料的静态计量 | 燃料的动态计量 | I类用户 | II类 用户 | III类 用户 | IV类 用户 | V类 用户 | 液体能源 计量 | 气体能源 计量 | 管径不大于250mm | 管径大于250mm |
| 准确度等级要求 | 0.1 | 0.5 | 0.5S | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 成品油0.5 | 天然气2.0 | 2.5 | 1.5 |
| 注：1. 当计量器具是由传感器（变送器）、二次仪表组成的测量装置或系统时，表中给出的准确度等级应是装置或系统的准确度等级。装置或系统未明确给出其准确度等级时，可用传感器与二次仪表的准确度等级按误差合成方法合成。 - 运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少，将用户分为五类。I类用户为月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户；II类用户为小于I类用户用电量（或变压器容量）但月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户； III类用户为小于II类用户用电量（或变压器容量）但月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户；IV类用户为负荷容量为315kVA以下的计费用户；V类用户为单相供电的计费用户。 - 用于成品油贸易结算的计量器具的准确度等级应不低于0.2。 - 用于天然气贸易结算的计量器具的准确度等级应符合GB/T 18603-2001附录A和附录B的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 能源数据采集网络系统

4.2.1 企业应建设能源数据采集网络系统，应开展能源计量仪表（含原有、新增及改造仪表）现场数据采集系统适应性接入改造；基于已有自动化系统（DCS、PLC等），完善现场数据采集网络和工业主干网络。

4.2.2 能源数据采集网络系统应支持从现场的仪表、数据采集器、自动化信息系统等获取数据，对于不具备在线采集条件的数据，应提供手工填报上传的模式。

4.3 能源综合监控系统

企业应基于实时数据库和监控图组态系统，建设能源综合监控系统。主要包括过程监控系统软硬件平台、调度中心监控软件、在线调度工具等。

4.3.1  系统应具备数据统计转换、数据汇总计算、数据验证、数据存储、数据展现、数据上传等功能。

4.3.2  数据传输支持多中心同步上传功能，满足多层级数据共享要求。

4.3.3  当网络异常时，系统应支持自动重新上传功能。

4.3.4  当上传的采集数据不完整、不准确时，系统应提供修正功能。

4.4 基础能源管理系统

基于数据采集和综合监控系统，建设基础能源管理系统，主要包括以下功能模块：

a)能源计划与实绩管理；

b)能效分析与评价；

c)能源生产运行管理；

d)能源质量管理；

e)能耗定额管理；

f)能源计量器具管理；

g)能源报表管理；

h)其他。

4.5 能源预测与优化调度系统

4.5.1 企业应运用先进能源预测模型技术，在生产计划数据与能源供需历史数据的基础上，实现主要能源介质的短周期与长周期预测。

4.5.2 基于能源供需预测结果，建立能源优化调度模型，实时提供主要能源介质的优化调度方案。

4.6 关键用能设备节能优化控制系统

企业应采用多变量预测控制和先进控制技术，实现采矿工艺、选矿工艺关键用能设备的优化控制。企业关键用能设备清单见附录A。

5 数据及网络安全

5.1 基本特征及防护应包含以下要求：

a)可靠性：安全防护措施应融入生产控制过程中，确保能源管理中心运行可靠。

b)实时性：安全防护措施应适应系统的实时性，确保系统运行正常。

c)安全性：能够抵御网络安全威胁，确保系统及网络安全。

d)分布性：针对数据采集、传输、发布等业务模块，在地理或空间位置的分散特点，网络安全防护应适应其分布性。

e)系统性：网络安全防护应具有系统性，以适应多部门、多层级的管理及技术要求。

5.2 机房及设施安全

5.2.1能源管理中心机房等基础设施应符合GB/T 34982要求。

5.2.2 计算机和网络设备应合理配置、启用安全策略。

5.2.3 对网络设备上的空闲端口进行技术封闭，对重要服务器应进行IP地址与MAC地址绑定，合理划分VLAN，实现逻辑隔离。

5.3 网络安全防护

5.3.1 网络安全防护应随着技术进步不断完善，其主要内容包括：基础设施安全、体系结构安全、系统本体安全、安全应急措施、全面安全管理等。

5.3.2 与企业其他信息化系统连接，以及与现场的工控网络连接时，必须通过防火墙进行数据及信息安全隔离。

5.3.3 应将网络安全防护技术融入能源管理中心的采集、传输、发布等各个环节各业务模块，对用户权限、设备、生命周期进行全方位的安全管理。

5.3.4 能源管理中心面临的主要网络安全威胁见附录B

5.4 操作系统和软件安全

5.4.1 操作系统和软件应符合国家有关安全规定，防范可能存在的恶意后门。

5.4.2 服务器上应仅安装运行所需要的组件和应用程序，内网服务器禁止连接因特网。

5.4.3 应建立控制服务器设备安全配置和审计制度，严格帐户管理、口令管理。

5.4.4 安装防病毒软件，并及时进行病毒软件库及操作系统补丁的更新。

5.5 数据安全

5.5.1 服务器磁盘存储采用RAID磁盘阵列，并且具有冗余功能，不因磁盘偶发故障影响数据存储。

5.5.2 应对数据进行定期备份，至少应备份一个月内生产数据，重要生产区域应保存三个月以上。

5.5.3 应对数据库系统设置访问权限，防止数据外泄。

- 评价与验收

6.1 应按照GB/T 23331要求，建立和运行能源管理体系，并保持持续改进。

6.2 能源计量器具配备率和用能单位能源计量器具准确度等级应符合表1、表2要求。

6.3 能源自动采集率100%。

6.4 增加淘汰落后能源的内容要求。

6.5 能源转换、输配系统的运行应符合GB/T 3485的要求。

6.6 应按照GB/T 12723制定单位产品能源消耗限额并贯彻实施。

6.7 能源管理中心应符合GB/T 34982的要求。

6.8 网络安全防护应满足GB/T 22239的等保二级要求。

附录A

（参考性附录）

有色金属矿山企业关键用能设备清单（示例）

本附录以清单表格形式给出示例的目的，在于帮助文件使用者建立本企业关键用能设备清单。示例仅为了说明清单编制格式，有色金属矿山企业关键用能设备可包含但不限于示例中所列设备明细。

| 序号 | 设备名称 | 计量器具配备 | 计量器具精度 | 数据采集 | 数据通信 | 能源类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#球磨机 | 已配备 | 0.5 | 自动 | 以太网 | 电力 |
| 2 | 2#球磨机 | 已配备 | 0.5 | 自动 | 以太网 | 电力 |
| 3 | 破碎机 | 已配备 | 0.5 | 自动 | 以太网 | 电力 |
| 4 | 浮选作业 | 已配备 | 0.5 | 自动 | 以太网 | 电力 |
| 5 | 泵站 | 已配备 | 0.5 | 自动 | 无线网 | 电力 |
| 8 | 运输卡车 | 无 | / | 人工 | / | 柴油 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

附录B

（资料性附录）

能源管理中心面临的主要网络安全威胁

| 序号 | 安全威胁 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黑客入侵 | 有组织的黑客对能源管理中心进行恶意攻击、窃取数据，破坏能源管理中心的正常运行 |
| 2 | 完整性破坏 | 非授权修改能源管理中心系统配置、程序，非授权修改能源管理中心敏感数据 |
| 3 | 越权操作 | 超越已有权限进行非法操作 |
| 4 | 无意或故意行为 | 无意或有意谢了口令等敏感信息，或不谨慎的配置访问控制规则 |
| 5 | 非法用户 | 非授权用户使用计算机或网络资源 |
| 6 | 信息泄露 | 口令、证书等敏感信息泄密 |
| 7 | 网络欺骗 | Web服务欺骗攻击；IP地址欺骗 |
| 8 | 拒绝服务攻击 | 向能源管理中心或通信网关发送大量雪崩数据，造成网络或服务器瘫痪 |