《有色金属矿山矿浆pH智能控制技术规范》

编制说明

（预审稿）

《有色金属矿山矿浆pH智能控制技术规范》

编制组

2022年10月31日

- 工作简介

- （一）任务背景

1.1 为贯彻落实国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《新一代人工智能发展规划》 等国家相关政策，按照《国家智能制造标准体系建设指南》、 《全国矿产资源规划（2016-2020年）》的要求，江西铜业股份有限公司申报的“矿山智能化服务平台建设”项目被国家发展改革委员会列为2016年“互联网+”重大工程。与之相适应，制定与完善选矿智能化相关装备与技术标准也是大势所趋。

1.2 矿浆pH智能控制是智能选矿的重要有机组成部分。现有的矿浆pH控制系统本身存在着诸多难点痛点，例如对检测的准确性、及时性要求没有统一严格规范，对于准确、稳定实现石灰浆投加等缺乏手段及明晰的工作方向等，这些因素造成了在选矿过程的核心控制环节，矿浆pH智能控制成了影响选矿智能化系统建设的重点所在。因此对矿浆pH智能控制整合形成统一的技术规范，有利于有色金属矿山实现规范高效的选矿智能化，有利于推进我国有色金属矿山智能化矿山实现更高水平建设。

1.3 有色金属矿山选别工艺主要为泡沫浮选，通常在较高碱度矿浆的条件下进行，为了创造高碱度矿浆条件需要添加pH调整剂，石灰由于价格相对低廉等原因，在工业生产中得到了广泛应用。应用中通常先将生石灰（粉）进行乳化，形成石灰浆，再通过泵和管路等输送到各投加点。

1.4 江西铜业股份有限公司城门山铜矿在智能化矿山建设过程中，面对出现的矿浆pH难以实现准确自动检测并稳定可控等问题，系统性地提出了思考，把建设细节分解到各个环节，让每个环节都尽可能地量化、数字化。在这种思想指引下，较好地解决了pH在线检测不准确、检测仪器可靠性不强、石灰浆投加不及时、石灰浆调节不精准以及无法实现智能闭环控制等一系列问题，保证了城门山铜矿选矿智能化建设取得突破性成果，促进了城门山铜矿智能化矿山的建成并有效运行。

- （二）任务来源

2.1 根据2021年11月18日，《关于召开全国有色金属标准化技术委员会智能制造标准化工作组、低碳标准化工作组成立大会暨项目论证会议的通知》（有色标委[2021]110号）要求，江西铜业股份有限公司提交的《有色金属矿山矿浆pH自动控制技术规范》在智能制造标准论证项目中引起行业专家热烈讨论，并获得了来自中国五矿、紫金矿业、西部矿业、云南迪庆矿业等业内企业的广泛关注。经过与会专家的深入讨论及严肃研究，建议以《有色金属矿山矿浆pH智能控制技术规范》作为团体标准进行上报。

2.2 2022年2月28日，《关于下达2022年第二批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2022]17号），《有色金属矿山矿浆pH智能控制技术规范》项目获得协会标准立项，项目计划号为2022-026-T/CNIA，完成年限为2023年。由江西铜业股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、西部矿业股份有限公司、中国五矿集团有限公司、大冶有色金属集团、金川集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司等负责起草。

（三）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

- 3.1 主要参加单位工作情况

本文件主起草单位江西铜业股份有限公司在标准的编制过程中，积极查找国内外相关文献，广泛收集国内有色金属矿山企业矿浆pH控制建设和使用情况。编制了调研表，对一些有代表性的企业开展了现场调研，对不具备现场调研的单位以函调的形式进行调研，根据收集和调研反馈的信息，对文件不断进行修订和完善。

矿冶科技集团有限公司、云南铜业股份有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、西部矿业股份有限公司、中国五矿集团有限公司、中国大冶有色金属集团、金川集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司等企业在标准编制过程中，积极配合开展大量调研工作，为标准文件的编写提供了真实有效的数据，协助了解各单位矿浆pH控制实际建设运行及需求情况，针对文本提出了意见建议，为文件内容的确定打下了坚实的基础。

- 3.2 主起草单位技术基础

江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，经营范围包括有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务。公司在江西省内拥有城门山铜矿、德兴铜矿、永平铜矿、武山铜矿、银山矿业、七宝山矿业等多家矿山，年产铜精矿含铜约21万吨，并伴有丰富的金、银、硒、碲、铼等稀贵金属和其他非金属元素。公司坚持落实科学发展观，以先进企业文化为依托，走建设“资源节约型、环境友好型”企业道路，使企业成为全面、协调、可持续发展的典范。2016年2月21日公司荣获国家环保最高奖“第三届中华环境奖——绿色东方企业环保奖”。2020年1月8日德兴铜矿、银山矿业、武山铜矿纳入自然资源部发的绿色矿山名录，2021年1月11日城门山铜矿、七宝山铅锌矿纳入2020年度国家级绿色矿山名录（自然资源部2021年第2号）。

作为江铜第一家智能矿山试点单位，2017年至2020年，城门山铜矿完成了智能化矿山一期建设。综合运用5G通信、虚拟现实、人工智能等技术，实现了采矿作业远程遥控、选矿作业智能控制等先进成果。矿山建成有矿山大数据池，实现了矿山能源、生产、采矿、选矿、安环等全流程数据集中管理。选矿作业智能控制系统包括磨矿专家系统、浮选专家系统、浓密脱水专家系统等，已实现磨矿过程自动给矿、加球、加水、调频自动控制，浮选全流程生产参数加药、加石灰、加酸自动调节，浓密脱水过程底流浓度自动控制等。其中在pH智能闭环控制系统所开展的试验、研究工作，将现有pH检测与控制的手段进行了集成与规范，并在此基础上加以提炼和升华，解决了困扰行业多年的pH检测滞后性等问题，实现了矿浆pH在线精确测量。在解决了pH检测问题后，采用了可准确调节石灰添加量的设备设施，解决了传统石灰添加系统投加不准确、管道易结垢堵管等问题。在控制系统环节，针对非线性、大滞后的pH调节环境，选用合适的控制策略，根据不同环境自动选择最佳调节策略，实现了石灰添加快速调节、精确调节、稳定调节，为企业高效生产发挥了重要作用。

2022年9月，江西铜业股份有限公司城门山铜矿“基于5G+的智慧矿山”被列为江西省出资监管企业首批数字化转型示范项目。

- 3.3 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1：

表1 本标准主要起草人及工作职责

| （四）主要工作过程 姓 名 | 职 称 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 张 波 | 高级工程师 | 负责标准编制整体工作统筹、组织 |
| 毛世意 | 高级工程师 | 负责标准编制的工作指导、工作方案的确定及组织协调 |
| 周 坤 | 工程师 | 标准中pH检测、石灰添加的编写，修改意见汇总及完善 |
| 胡 敏 | 高级工程师 | 规范标准格式 |
| 张苏文 | 高级工程师 | 标准调研、研讨、会议等具体组织实施 |
| 简志超 | 高级工程师 | 对接有色标委会，负责对外调研、会议组织协调 |

- 4.1 准备阶段

2022年3月，编制下发《有色金属矿山矿浆pH智能控制技术规范》制定工作方案，成立标准编制工作小组，明确工作职责分工及工作进度安排。之后编制组成员集中投入工作，陆续收集了大量资料，消化吸收后进行归类总结借鉴。

编制组成员定期组织召开会议，明确了标准编写思路。在做好了前期准备后，结合江西铜业股份有限公司已建成的矿浆pH计实际应用情况，编制形成《有色金属矿山矿浆pH智能控制系统技术规范》标准草案，完成了标准基本格式、结构及内容的编写。

在标准要素的选取方面，根据pH矿浆智能控制逻辑，分别按矿浆pH检测单元、石灰浆投加单元、矿浆pH智能闭环控制三个逻辑环节，形成技术要求的三个核心重点内容。此外，根据选矿厂实际运行需求，设置了运行与维护内容。

- 4.2 编制讨论稿

2022年4月，标准编制组对标准草案进行补充完善，形成标准讨论稿。4月22日在有色金属智能制造标准工作组线上会议讨论。会上，编制组就制定标准的思路、标准对象、标准架构设置及理由和标准主要内容进行了说明，与会专家提出修改意见。根据会议意见增加了矿浆pH智能控制系统单元构成逻辑图等。

- 4.3 第一次标准调研

2022年7月，根据中国有色金属工业协会下达关于标准修订计划的文件要求，先后前往云南铜业股份有限公司普朗铜矿、云南黄金矿业集团股份有限公司北衙矿业、云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿山等地进行现场调研，并收集标准制定的意见和建议，对标准进行完善和修订。

- 4.4 审查阶段

无

- 4.5 报批阶段

无

- 二 标准编制原则

1 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

2 本文件编制遵循合法性、科学性、可衡量性、可操作性和利益均衡的原则。

- 三 确定内容的主要依据及主要内容

- （一）确定内容的主要依据

- 本文件规定了有色金属矿山选矿过程控制环节实现矿浆pH智能控制技术规范，包括矿浆pH检测、石灰浆投加、pH智能闭环控制等内容。适用于有色金属矿山在选矿过程控制环节，通过投加石灰实现矿浆pH智能控制的设计与应用。

- 有色金属选矿常在强碱性（pH＞11）或弱碱性（9＜pH≦11）条件实现浮选分离。调节合适的矿浆pH值，是浮选准备作业的重要环节。工业生产中常采用石灰作为pH调整剂。在有色金属矿山，选矿过程中的矿浆不同于水处理后的澄清液，受条件限制不能及时、准确检测pH值；受石灰特性影响，石灰浆的投加较为粗放。因此，矿浆pH值的控制始终是个难点，缺乏统一规范的指导。指导行业内各有色金属矿山解决好这些问题，是编制本文件的出发点。

- 为了保持严谨性，本文件在规定矿浆pH值范围时，也涵盖了在中性条件（6≦pH＜9）下的要求。需要说明的是，即使在酸性条件（pH＜6）下选矿，其应用逻辑和控制原理是相通的，因此本文没有特别提出pH＜6时的相关细节，适用于本文件的方法同样适用于pH＜6时的应用场景。

- 本文件为有色金属行业推荐性团体标准，为首次发布。

- （二）标准文本的主要内容

本文件由前言、5个章节构成。

- 2.1 前言

前言部分主要说明本文件的起草依据、提出单位、归口单位、起草单位、主要起草人、发布版本情况等。

- 2.2 范围

本文件规定了有色金属矿山选矿过程控制环节实现矿浆pH智能控制技术规范，包括矿浆pH检测、石灰浆投加、pH智能闭环控制等内容。

本文件适用于有色金属矿山在选矿过程控制环节，通过投加石灰实现矿浆pH智能控制的设计与应用。

企业建成矿浆pH智能控制系统后，为避免出现“重建设轻使用”的弊端，需要有稳定可靠的运行维护管理，本文件确定了矿浆pH智能控制运行和维护要求。

- 2.3 规范性引用文件

本文引用了GB/T 11165、GB/T 19022、HG/T 4177、YS/T 468、JC/T 619、JJF 1547六个标准。

- 2.4 术语和定义

- 对标准中涉及到的重要概念进行集中解释。其中石灰浆（石灰乳）由JC/T 619界定，重复性误差、稳定性由GB/T 11165界定。

- 2.5 要求

本章节对矿浆pH智能控制从基本构成、矿浆pH检测、石灰浆投加、矿浆pH智能控制四个方面明确了要求，以指导有色金属矿山选矿厂建立矿浆pH智能控制系统，进而满足选矿生产工艺精细化管理需求，是本文件的重要内容。

- 2.5.1 基本构成

- 矿浆pH智能控制系统由pH检测、石灰浆投加、pH智能闭环控制三个单元构成，单元构成逻辑图见图1。

图1 矿浆pH智能控制系统单元构成逻辑图

- 2.5.2 矿浆pH检测

2.5.2.1 检测精度要求应满足表2。

表2 矿浆pH检测精度要求

| 矿浆pH范围 | 6~9 | 9~11 | 11~14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精度要求 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.02 |

上表根据GBT 11165《实验室pH计》精度0.2、0.1、0.02分级要求设计，精度要求为±0.2、±0.1、±0.02，根据pH值特性，将pH值为6~9、9~11、11~14时分别对应其精度要求。

2.5.2.2 检测装置稳定性应满足表3，计算方法参照GB/T 11165要求执行。

表3 pH检测稳定性要求

| 矿浆pH范围 | 6~9 | 9~11 | 11~14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性误差 | 0.1 | 0.05 | 0.01 |
| 稳定性 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.01 |

上表根据GBT 11165《实验室pH计》精度0.2、0.1、0.02分级要求设计，重复性误差为0.1、0.05、0.01，稳定性为±0.1、±0.05、±0.01。

重复性误差计算过程说明：

用一点（或两点）校准仪器，待2min后，记下仪器的测量值pH1，在以后的测量操作中，不必用溶液校准仪器，重复测量6次，每次间隔2min，按公式（1）计算其重复性误差

重复性误差SpH=i=16（pHi−pH）5---------------（1）

稳定性计算过程说明：

在试验过程中不准调节电子单元任何调节器，记下电子单元的示值pH0。每隔0.5h读一示值。记下pHli值。按公式（2）计算电子单元3h的漂移量。

稳定性△pHl=（pHli）max-pH0---------------（2）

2.5.2.3 检测过程应满足自动控制要求，一个完整的自动检测周期宜小于10min。检测过程周期过长会导致调控延迟，自动控制实现较为困难，也较难做到5min以内，因检测需具备连续性，一个完整的检测过程包括取样、分析、清洗等。取样包括自动截取目标矿浆，过滤出矿浆清水，取矿浆清水区样品进入待检测区；分析指对待检测区清水进行碱度分析；清洗指对检测后待检测区及其相关配件进行清洗，准备下一个矿浆清水样品进入。

2.5.2.4 作为智能自动化检测仪器，需要能即时查询仪器工作状态、数据测量结果，能查询历史数据方便分析、实现报警数据推送即时处理故障、能设置修正仪器参数等。

2.5.2.5 作为浮选自动控制的子系统，应能实现与其他系统进行数据共享，为实现全自动选矿奠定基础。

2.5.2.6 检测装置应配备维护开关，进行临时故障停机处理，以及日常使用过程中周期性维护工作。

2.5.2.7 检测装置应能较好适应现场工业生产的各类环境。

- 2.5.3 石灰浆投加

2.5.3.1 石灰浆由粉石灰、水混合制备，制备后机内储浆搅拌桶，经过输送泵由管路输送至投加点。为实现此目的，石灰浆投加单元需具备石灰制备装置、石灰浆储浆装置、石灰浆输送设备、输送管路，为实现pH自动调节，需具备基础的流量调节装置。

2.5.3.2 成套制乳装置应满足HG/T 4177要求。示意见图2

图2 成套制乳装置构成示意图

2.5.3.3 YS/T 468 《有色金属选矿用生石灰》标准内对石灰要求见表4

表4 选矿用生石灰的化学成分

| 项 目 |  | 钙质生石灰/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级品 | 二级品 | 三级品 |
| 游离CaO不小于 |  | 85 | 80 | 75 |
| 残渣含量 不大于 | 粉状、块状石灰，乳化后（5mm圆孔筛上） | 5 | 10 | 15 |
|  | 乳状石灰（0.074mm筛上） | 10 | 15 | 20 |

石灰粉质量应在此标准内的基本要求（三级品）以上。

2.5.3.4 为保证系统的工作状态，石灰浆浓度在初定10~30%范围，以防止浓度过低石灰输送效率低，浓度过高石灰输送管路结钙堵塞，后前往各单位调研建议扩大范围以使标准更具备普遍性，石灰浆的固体浓度要求更改为5~30%。

2.5.3.5 由于石灰浆性质较易沉淀堆积，故应采取搅拌、循环等措施保持稳定的石灰浆悬浊液。

2.5.3.6 满足最大生产能力条件下，宜保证30min以上的储浆量，以防止石灰意外断供影响浮选流程。

2.5.3.7 输送泵最大能力要能满足生产石灰投加的最大需求量要求。

2.5.3.8 石灰浆输送调节装置投加精度应满足实际投加量与设定值相对误差低于2%，可准确调节石灰浆投加量。

2.5.3.9 为保证输送过程的连续稳定性，石灰浆5~10min内可从储浆设备到达添加点。

- 2.5.4 矿浆pH智能控制

根据《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》部分内容以及现场生产实际对矿浆pH智能控制系统进行要求：

2.5.4.1 智能控制系统需具备自感知、自执行功能，矿浆pH智能控制系统需实现石灰浆投加量与矿浆pH形成闭环连锁，当矿浆pH发生变化，超出工艺控制范围时，宜在15min以内形成响应，其中取样检测10min，石灰浆输送至石灰添加点5min。

2.5.4.2 矿浆pH智能控制系统具备自决策功能：矿浆pH智能控制根据pH值变化范围幅度和速率，调节石灰添加的幅度和速度；可根据pH变化趋势提前进行预判，pH值连续升高/降低，将加大石灰添加调节幅度，在pH值变化前给出石灰添加量调整策略。

2.5.4.3 矿浆pH智能控制系统具备自学习功能：由于影响pH因素众多，在采用传统PID等算法基础上，应不断对算法进行优化，宜引入模糊控制、专家系统等策略实现pH值稳定控制。

2.5.4.4 矿浆pH智能控制系统具备无扰切换功能：智能控制系统应包括远程、就地控制功能，自动控制、手动控制切换功能，在系统维护时可根据需要进行灵活控制。

2.5.4.5 矿浆pH智能控制系统互联互通要求：设置pH智能控制器，通过通信、数据采集等方式与上下级建立有效通信，数据采集、执行时延应满足控制要求，通常不大于30ms。

2.5.6 运行与维护

2.5.6.1 应配置适量的备品备件，并规范管理。

2.5.6.2 应定期对设备进行检修维护保养。

2.5.6.3 应定期查看数据和系统运行状态，系统运行故障或者出现故障时，应及时维护和修复。

2.5.6.4 应定期对测量设备进行校准检验，满足JJF 1547要求。

2.5.6.4 应制定系统运行、维护、管理相关制度。

2.5.6.5 由专人负责，定期检查控制系统软、硬件，进行维护、管理。四、预期达到的社会效益

- 四、预期达到的社会效益

- （一）项目必要性

近年来，我国加快了传统企业转型优化升级的力度，在《中国制造2025》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《新一代人工智能发展规划》、《工业节能与绿色标准行动计划（2017-2019）》以及中国有色金属工业协会《关于印发有色金属工业绿色制造标准化行动计划的通知》等国家及行业文件通知中，均强调了提升有色行业智能化水平对我国绿色制造、绿色发展的重要性。在“互联网+”大趋势下，国内有色金属矿山建设智能矿山的步伐加快，智能选矿也呈现出全面开花的局面。

矿浆pH智能控制作为智能选矿的重要有机组成部分，其重要性不言而喻。在有色金属矿山，矿浆是通过调整石灰乳添加量来调整矿浆pH值的，矿浆PH值通常需要控制在9~13之间。通过调整矿浆的pH值用以控制矿物表面特性、矿浆化学组成以及其他各种药剂的作用条件，从而改善浮选效果，因此矿浆PH值的控制十分重要。经过科研院所和选厂的常年探索研究，目前已经开发出了可满足现场测量需要的pH检测仪器。矿浆PH控制的执行机构主要是调节石灰乳添加流量的设备，一般是连续调节的阀门，或者为是通过调节占空比实现流量调节的开关型设备。由于石灰添加中和过程本身存在的大滞后和大惯性，其pH控制效果一直不十分理想。由于现有的矿浆pH控制系统本身存在着诸多难点，例如对检测的准确性、及时性要求没有统一严格规范，对于准确、稳定实现石灰浆投加等指标的控制效果不理想等，这些因素造成了矿浆pH智能控制一直未取得重要进展，对选矿智能化系统造成重要影响。因此，对矿浆pH智能控制整合形成统一的技术规范，对于推进我国有色金属矿山智能化矿山建设及发展意义重大。

- 五、项目先进性、创新性及经济和社会效益

通过本文件的制订、发布、实施、推广和应用，能够为有色金属矿山pH智能控制系统的建立、运行维护等提供技术借鉴，减少企业石灰等材料消耗，提升选矿生产回收率等指标，同时能够为企业的发展，提供重要的数据支撑。在促进有色金属矿山企业健康有序发展、提高企业经济效益和社会效益方面能够发挥重要作用的同时，技术规范将有利于引导有色金属矿山企业生产管理，为企业建设pH控制系统的基本要求、技术规范等事项拟定起借鉴作用，推动智能控制在有色金属矿山行业的推广普及。

- 六、与有关现行法律、法规、强制性国家标准的关系

本文件符合我国现行法律、法规、强制性国家标准的规定。

- 七、标准中涉及专利和知识产权说明

本文件不识别任何专利或知识产权。

- 八、重大分岐意见的处理经过和依据

本次文件制订经过大量调研、研讨，并在行业范围内广泛征求了意见，无重大分歧意见。

- 九、废止现行有关标准的建议

- 本文件为首次发布，无需废止现行标准信息

- 十、其他应予说明的事项

本文件在修订过程中，广泛征集了同行业的意见，同时考虑行业实际情况，该标准客观反应了目前矿山企业pH系统智能控制现状，具有适用性、指导性。标准发布实施后，可优化矿山企业pH控制，提升选矿生产指标，满足国家节能、绿色、环保的产业政策，对促进经济、社会和生态效益共同发展具有重要意义。

附表：标准意见汇总处理表

2022年10月31日

| 标准意见汇总处理表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：有色金属矿山矿浆pH智能控制技术规范 承办人：简志超 |  |  |  |  |  |
| 标准项目负责起草单位：江西铜业股份有限公司 电话：0791-82710129 2022年10月31日填写 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| 1 | 标准名称 | 有色金属矿山矿浆pH智能控制系统技术规范，去掉“系统” | 普朗铜矿 | 采纳 |  |
| 2 | 4.2 | 对pH检测原理进行阐述，推荐使用滴定式pH计 | 普朗铜矿 | 不采纳 | 只要能达到功能要求，对检测原理不进行规定 |
| 3 | 4.3 | 对石灰细度要求过高，建议改为：“-200目含量大于40%” | 普朗铜矿 | 不采纳 | 石灰细度要求按YS/T 468执行 |
| 4 | 4.3 | 调节pH值方式添加加酸等措施，使规范更具备普遍性 | 北衙矿业 | 不采纳 | 有色金属矿山碱性pH调整剂主要以石灰为主，且石灰添加较为复杂，因此只对石灰添加进行要求。 |
| 5 | 4.3 | 添加内容：对配制石灰乳水流量要有监控要求 | 北衙矿业 | 不采纳 | 生产工艺用水处均具备流量计，属于普遍性要求，不额外要求 |
| 6 | 4.3 | 石灰浓度10~30%范围下限过高，微量调节受限，建议改为“5~30%” | 驰宏锌锗 | 采纳 |  |
| 7 | 4.3 | 调节pH值方式添加加消石灰措施 | 驰宏锌锗 | 不采纳 | 消石灰价格昂贵，未有工业普及，不具备普遍性、通用性 |
| 8 | 4.4.4 | “自适应功能”改为“无扰切换” | 北京矿冶研究院 | 采纳 |  |
| 9 | 4.4.5 | “设置专用控制服务器”改为“控制器” | 北京矿冶研究院 | 采纳 |  |
| 10 | - | 无 | 玉溪矿业有限公司 （大红山铜矿） | - | 仅收集到调研表，无标准修改意见 |