| 标准意见汇总处理表 |
| --- |
| 标准项目名称：有色智慧配电室及监控云平台技术规范 承办人：范东阳 |
| 标准项目负责起草单位：中铝智能数维（杭州）工程设计研究院有限公司 电话：0391-3501100 2023年2月13日填写 |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| 1 | 1 | 范围：对设计的要求、运行要求不明确，建议分别进行规定 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 不采纳 | 范围部分对标准文本主要内容结构做概况性描述，具体设计、运行要求在正文中有详细规定，不在此处具体规定 |
| 2 | 3.5 | 定义过于宽泛，删除无关概述 | 河南华慧有色工程设计有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 6.1.3 | 笔误，“实现对配电室内六氟化硫、臭氧浓度值的实时监测功能。”应改为“实现对配电室内烟雾超限值的实时监测功能。” | 中铝山东工程技术有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 6.1.4 | “具备1路开关量采集”改为“具备至少1路开关量采集” | 中铝中州铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 6 | “电能质量监测装置：对线路，变压器等的电能质量进行监测。”改为“电能质量监测单元：对线路，变压器等的谐波，闪变，凹陷等电能质量参数进行监测。” | 中铝矿业有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 8.3.1 | 视频监控建议云端可控、温度检测建议有远程报警功能。 | 广西华昇新材料有限 | 采纳 |  |
| 7 | 5.2.2 | 配电室电缆沟或电缆夹层室，应设置感温光纤感知电缆温度，并具有报警功能。 | 广西华银铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 5 | 当前表达与方案太接近，为便于在执行时区别对待，整体描述应该按照标准的要求对用词进行对应修改，如添加“应”、“宜”用词 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 6.1 | 各传感器要求描述需要精简，如“温湿度传感器具备本地显示功能，可直观显示当前温湿度值。”修改为“温湿度传感器具备本地显示功能” | 长沙科瑞德电气有限公司 |  |  |
| 10 |  | 无意见 | 中铝山西新材料有限公司 |  |  |
| 11 |  | 无意见 | 包头铝业有限公司 |  |  |
| 12 |  | 无意见 | 云南铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 13 |  | 无意见 | 中色十二冶金建设有限公司 |  |  |
| 14 |  | 无意见 | 宁夏银星能源股份有限公司 |  |  |
| 15 |  | 无意见 | 中铝洛阳铜业有限公司 |  |  |
| 16 |  | 无意见 | 中国铝业广西分公司 |  |  |
| 17 |  | 无意见 | 焦作煤业（集团）冯营电力有限责任公司 |  |  |
| 18 |  | 无意见 | 焦作万方铝业公司有限公司 |  |  |

说明:(1)发送《征求意见稿》的单位个数: 18个。

(2)收到《征求意见稿》后,回函的单位数: 18个。

(3)收到《征求意见稿》后,回函并有建议或意见的单位数:9个。

(4)没有回函的单位数: 0 个。