ICS 77.120.01

CCS H 01

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

铜冶炼废水循环利用技术规范

Technical specification for recycling and utilization of copper smelting wastewater

（预审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：  。

本文件主要起草人：

铜冶炼废水循环利用技术规范

## 1 范围

本文件规定了铜冶炼企业废水循环利用的总体要求、废水来源与处理回用工艺、废水循环利用水质控制与技术要求、废水循环利用管理。

本文件适用于以原生矿、铜精矿、粗铜、阳极铜或废杂铜为主要原料的铜冶炼企业。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6908  锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定

GB/T 6920  水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 7477  水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法

GB/T 7484  水质 氟化物的测定 离子选择电极法

GB/T 11896 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法

GB/T 11901  水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T 11911  水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 13200 水质 浊度的测定

GB/T 16488 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法

GB/T 50050 工业循环冷却水处理设计规范

HJ 537  水质 氨氮的测定蒸馏-中和滴定法

HJ 2059 铜冶炼废水治理工程技术规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

### 铜冶炼废水copper smelting wastewater

铜冶炼生产过程中产生的污酸、含重金属生产废水、一般生产废水和初期雨水。

3.2

### 污酸contaminated acid

铜冶炼制酸系统烟气洗涤净化过程产生的酸性废水。

3.3

### 含重金属生产废水wastewater containing heavy metals

铜冶炼生产过程中产生含有重金属污染物的生产废水。

注：包括脱硫废水、收尘废水、湿法炼铜浸出液、萃余液等废水、地面冲洗水、冲渣水、实验室废水、渣库渗滤水等。

### 3.4

### 综合废水处理站comprehensive wastewater treatment station

设置在厂区集中处理各生产单元无法直接回用的铜冶炼生产废水的处理设施。

### 3.5

初期雨水initial rainwater

铜冶炼过程中富集在厂区地面、屋顶和设备上的烟（灰）尘在降雨时随雨水形成并收集的初期径流。

## 4 总体要求

4.1铜冶炼废水循环利用技术应按清洁生产的原则，通过分类收集、分质处理、梯级回用，实现源头控制、过程管理，提高水的循环利用率，工业用水重复利用率应符合国内清洁生产先进水平。

4.2铜冶炼废水循环利用技术应与生产工艺合理配套，并采用先进适用、安全可靠的处理工艺，使铜冶炼废水处理后能够达到各回用工序的水质要求。

4.3 铜冶炼企业应制定环境风险应急预案，配备事故池等完善的环境风险防范设施，储备充足的风险防范物质。

## 5  废水来源及处理回用工艺

5.1铜冶炼废水（3.1）中的主要污染物为铜、铅、镉、镍等重金属离子以及砷、酸、氟化物、悬浮物等，企业应根据生产车间产生的废水水质特点，选择先进实用的废水处理回用工艺，实现废水循环利用。铜冶炼废水来源、主要处理工艺及回用去向见表1。

表1 铜冶炼废水主要来源、处理工艺及回用去向

| 序号 | 废水种类 | 来源 |  | 处理工艺 | 污染物种类 | 回用去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污酸 | 制酸烟气洗涤、净化过程产生的酸性废水 |  | 进污酸处理站，可采用硫化+石灰中和法等物化处理工艺 | 重金属离子、砷、酸、氟化物、悬浮物 | 处理后排放至综合废水处理站 |
| 2 | 含重金属生产废水 | 收尘废水 | 湿法收尘、除雾开路产生的废水 | 沉淀 | 重金属离子以及砷、氟化物、悬浮物 | 在湿法收尘工序中循环使用 |
| 3 |  | 冲渣废水 | 对铜冶炼中产生的熔融态炉渣进行水淬冷却或缓冷时产生的废水 | 沉淀 | 悬浮物、重金属离子等 | 在冲渣工序中循环使用 |
| 4 |  | 湿法炼铜废水 | 湿法炼铜过程产生的萃余液、浸出液、生产场地雨水等废水 | 排入综合废水处理站处理后回用 | 酸、铜、砷、铅等重金属离子 | 综合废水处理站物化处理出水可用于冲渣、收尘、药剂配制等；深度处理出水可补充冷却循环水等 |
| 5 |  | 地面冲洗水 | 对设备、地板、滤料等进行冲洗所产生的废水，包括电解、阳极泥等湿法处理车间或其他工艺操作中因泄漏而产生的废水 |  | 悬浮物、砷、重金属离子等 |  |
| 6 |  | 实验室废水 | 分析、化验产生的废水 |  | 重金属离子、氟化物、砷等 |  |
| 7 |  | 渣库渗滤水 | 废渣库、贮存场等产生的渗滤水 |  | 悬浮物、重金属离子、酸等 |  |
| 8 | 初期雨水 | 冶炼厂区初期雨水 |  | 收集后进入综合废水处理站 | 悬浮物、重金属离子、砷、酸等 | 综合废水处理站物化处理出水可用于冲渣、收尘、药剂配制等；深度处理出水可补充冷却循环水等 |
| 9 | 一般生产废水 | 锅炉、化学水处理站排放的浓盐水 |  | 浓盐水中和后回用于冲渣 | 盐、碱、酸等 | 进综合废水处理站，也可中和后回用于冲渣等 |
| 10 |  | 机修车间、空压站、鼓风机房等产生的废水 |  | 进综合废水处理站 | 悬浮物、油等 | 进综合废水处理站处理后统一回用 |
| 11 |  | 冷却冶炼炉窑等设备产生的冷却水 |  | 冷却后循环使用，部分开路 | 盐 | 可用于收尘、冲渣等，也可处理后达标外排 |
| 12 |  | 金属铸锭或产品熔铸冷却水 |  | 沉淀 | 悬浮物 | 沉淀、冷却后循环使用 |

5.2 铜冶炼各工序产生的废水应遵循综合利用的原则，形成完整的节水型废水循环利用系统。铜冶炼企业生产废水循环利用总体流程见图1。

图1  铜冶炼企业生产废水循环利用总体流程图

5.3各生产用水单元处理回用工艺流程

图1 铜冶炼企业生产废水循环利用总体流程图

5.3.1污酸废水处理工艺及回用去向

污酸废水处理工艺宜选用石灰中和法、石灰+铁盐法、硫化+石灰中和法和高浓度泥浆法等，处理后重金属满足车间排放口标准后需到综合废水处理站进一步处理后排放或回用。污酸废水处理工艺及回用去向见图2。

图2  污酸处理工艺及回用流程图

5.3.2收尘废水及冲渣废水经沉淀后可直接循环使用，处理工艺及回用流程见下图3和图4。

图3 收尘废水处理及回用图

图4 冲渣水处理及回用图

5.3.3初期雨水可经收集沉淀后直接回用于收尘、冲渣等，剩余部分进入综合废水处理站进一步处理。初期雨水处理及回用流程见图5。

图5 初期雨水处理及回用流程图

5.3.4锅炉、化学水处理站排放的废水含酸、碱、盐等污染物，可中和后回用于冲渣，剩余部分排入综合废水处理站进一步处理。处理及回用流程见图6。

图6 锅炉、化学水处理站废水处理及回用流程图

5.3.5冶炼炉窑等设备产生的冷却水经冷却后可直接循环使用，但随着冷却水中含盐量的升高，需定期开路部分，处理及回用流程见下图7。

图7 炉窑设备冷却水处理及回用流程图

5.3.6地面冲洗水、实验室废水、渣库渗滤水以及机修车间、空压站、鼓风机房等产生的废水不宜直接回用，与厂内污酸处理后出水、初期雨水、锅炉、化学水处理站废水等其他废水一起排入综合废水处理站进行处理，经石灰中和、石灰铁盐等物化法处理后出水可用于冲渣、收尘、药剂配制等；采用膜法、吸附法等深度处理后出水可回用于补充冷却循环水等各生产用水单元。综合废水处理站处理及回用流程见图8。

图8 综合废水处理站处理及回用流程

## 6 废水循环利用水质控制及技术要求

6.1 废水经处理后应采用分质回用方式循环利用，以提高废水循环利用率。废水经处理后产出的回用水用做不同类别的工业用水水源时，其水质基本控制指标限值应满足表2要求。

表2 回用水用作为不同类别工业用水水源水质指标限值

| 序号 | 控制项目 | 冲渣水 | 炉窑设备冷却水 | 收尘、药剂配制等其他生产用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | 6.5～9.0 | 6.5～9.0 | 6.5～9.0 |
|  | 悬浮物/（mg/L），不大于 | - | - | 50 |
|  | 浊度/（NTU），不大于 | - | 10 | - |
|  | 总硬度/（以CaCO3计，mg/L），不大于 | - | 250 | 500 |
|  | 电导率/（us/cm），不大于 | - | 1000 | - |
|  | 氨氮/（以N计，mg/L），不大于 | - | 8.0 | 8.0 |
|  | 石油类/（mg/L），不大于 | - | 5.0 | 5.0 |
|  | 氯化物/（mg/L），不大于 | - | 200 | 200 |
|  | 氟化物/（mg/L），不大于 | - | - | 8 |
|  | 总Fe/（mg/L），不大于 | - | 2 | - |

6.2石灰中和法和石灰中和+铁盐法产出的水回用时，可加入适量的缓蚀阻垢剂减缓在输送使用过程中对管道和设备的结垢和腐蚀作用。

6.3当回用水用作设备冷却时，循环冷却水系统监测管理按照GB/T 50050的规定执行。

6.4 水质监测分析方法按表3或国家认定的替代方法、等效方法执行。

表3废水水质测定方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920 |
|  | 浊度(NTU) | 浊度的测定 | GB/T 13200 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | EDTA滴定法 | GB/T 7477 |
|  | 氨氮 | 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537 |
|  | 石油类 | 红外光度法 | GB/T 16488 |
|  | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 11896 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484 |
|  | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911 |
|  | 悬浮物 | 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901 |
|  | 电导率 | 锅炉用水和冷却水分析方法 | GB/T 6908 |

## 7 废水循环利用管理

7.1铜冶炼企业废水循环利用应建立规章制度、岗位操作规程和质量管理等文件，加强操作管理。

7.2铜冶炼企业应建立应急响应机制，定期对岗位人员进行相关培训、演练和考核。对重大污染事件的发生具有相应的预案和补救措施，并配置报警系统和应急处理装置，做出及时有效的反应。

7.3废水处理及回用应设置相关检测设施，以保证废水处理系统安全可靠，连续稳定运行，并达到回用水质要求。

7.4废水处理设施出水未能达到回用水质要求，可将出水返回至调节池或事故水池，并根据实际情况及时调整工艺运行参数。

7.5 对于废水处理设施产生的硫化渣、中和渣等固体废物，企业应按国家相关规定处置。