ICS 77.120

CCS H 60

团   体   标   准

T/CNIA XX —20XX

有色金属加工行业智能二氧化碳灭火系统通用技术规范

General technical specification for intelligent carbon dioxide fire extinguishing system in nonferrous metal processing industry

（送审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：中色科技股份有限公司等

本文件主要起草人：XXX、XXX。

本文件为首次发布。

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：中色科技股份有限公司等

本文件主要起草人：XXX、XXX。

本文件为首次发布。

- 有色金属加工行业智能二氧化碳灭火系统通用技术规范

- 1 范围

- 本文件规定了有色金属加工行业智能二氧化碳灭火系统的系统要求、管理平台要求、性能要求、运行维护要求等。

- 本文件适用于新建、改造、扩建的有色金属加工行业的智能二氧化碳灭火系统的建设、运行及维护。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

补充内容：把文本中所引用的标准按国标-行标-团标的顺序列出，并按标准编号从小到大排列。

3  术语和定义

3.1

二氧化碳灭火系统 carbon dioxide fire extinguishing systems

有色金属加工行业中一种专门用于保护轧机、清洗机、合卷机、全油回收装置等设备安全生产的灭火装置。主要由储存装置、控制系统和释放管网组成。根据二氧化碳的储存压力分高压系统和低压系统两类。

3.2

储存装置 storage device

负责储存作为灭火剂的二氧化碳，以便在需要时进行释放灭火的装置。分为高压储存装置（如高压钢瓶）、低压储存装置（如低压罐）两类。

3.3

控制系统 control system

由报警控制柜、灭火控制柜、探测回路、气动控制回路等组成，负责监测二氧化碳灭火系统的运行状态，自动做出逻辑判断并发出相应指令。

3.4

释放管网 release pipeline network

由阀门、喷头、二氧化碳灭火管道及附件等组成，负责将二氧化碳输送至喷头，并喷放二氧化碳以扑灭火灾。

3.5

机械延时器 mechanical delay device

二氧化碳灭火系统气控回路中的一个机械部件，用于控制开始二氧化碳灭火喷放前的延时时间，且延时时间可调。

3.6

气控操作板 pneumatic control operation board

一种集中应急手动操作装置，分割为多个灭火区域，通过控制气路实现选择阀的开启和关闭，为气控回路的组成部分。

3.7

密闭空间 confined space

指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。也称有限空间。

3.8

灭火分区 fire extinguishing zone

为保护开放区域设备或封闭空间内设备而人为划分的独立灭火区域，通常包括轧机本体，板过间（机），地下室，全油间，吸收塔，其他设备（合卷机，清洗机等）。

3.9

智能二氧化碳灭火系统 intelligent carbon dioxide fire extinguishing system

在二氧化碳灭火系统的控制系统及关键部件等硬件智能化升级的基础上，采集二氧化碳灭火系统及相关联锁、视频等信息，在二氧化碳智能管理平台进行数字化处理，并通过人工智能、信息技术为二氧化碳灭火系统日常运维、故障处理、应急联动、安全管理等提供支持的系统。

3.10

二氧化碳智能管理平台  carbon dioxide intelligent management platform

将采集的各二氧化碳灭火系统运行状态及相关联锁、视频等信息，融入各企业二氧化碳灭火系统安全管理流程，通过集控大屏、电脑终端、手机应用端，提供信息展示、访问、传递以及日常管理的集成化环境。

3.11

大数据分析  big data analysis

用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程。

3.12

边缘计算  edge computing

在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务的过程。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。

3.13

物联网  internet of things

将感知节点设备通过互联网等网络连接起来构成的系统。

3.14

网络安全保护等级 classified protection of cybersecurity

根据等级保护对象在国家安全、经济建设、社会生 活中的重要程度，以及一旦遭到破坏、丧失功能或数据被篡改、泄露、丢失、损毁后，对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的侵害程度等因素，进行对等级保护对象的安全分级。等级保护对象的安全保护等级分为五级。

4  基本要求

4.1  智能二氧化碳灭火系统应根据有色金属加工行业轧机等设备类别、投资规模、运行与维护要求等因素建立。

4.2  智能二氧化碳灭火系统应对各轧机等加工设备的二氧化碳灭火系统统一监控管理，保证各轧机等加工设备的二氧化碳灭火系统运行可靠。

4.3  智能二氧化碳灭火系统的设计、施工、验收和运维管理应根据二氧化碳灭火系统的使用特点和运维要求，采用有效的技术措施，做到安全可靠、技术先进、经济合理、便于维护管理、易于扩展。

4.4  智能二氧化碳灭火系统使用的设备、材料及配件应选用符合国家有关标准和市场准入制度的产品。

4.5  智能二氧化碳灭火系统应在保证数据安全的前提下，支持与其他信息系统或上级相关部门数据共享。

4.6  有色行业二氧化碳灭火系统应符合《二氧化碳灭火系统设计规范》的规定，并应满足下面要求。

4.6.1二氧化碳灭火系统部件如选择阀、液流单向阀、瓶头阀的当量长度采用经国家相关检测机构认可的数据。

4.6.2二氧化碳管道压力降应符合现行国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》（2010版） GB/T50193-1993，应采用计算机软件计算管道压力降。

4.6.3轧机本体灭火采用局部应用灭火系统进行系统设计，其灭火设计用量采用体积法进行计算。

4.6.4轧机等场合宜设置气控操作板进行集中、快捷操作。

4.6.5全淹没灭火区域的二氧化碳灭火应设置人员疏散延时，其选择阀的气控回路宜设置机械延时器，实现选择阀开启的机械、电气双延时，确保防护区人员安全。

- 5  系统要求

- 5.1  硬件要求

5.1.1  控制系统应具有有线或者无线通讯功能。

5.1.2  储存装置的运行状态及主要参数应能传输至二氧化碳智能管理平台。

5.1.3  释放管网中阀门状态参数应能传输至二氧化碳智能管理平台；高压系统选择阀应配复位误操作报警装置，驱动系统应配失压报警装置。

5.1.4  机械延时器运行状态参数应能传输至二氧化碳智能管理平台。

5.1.5  气控操作板应具备误操作现场提醒功能，其运行状态参数应能传输至二氧化碳智能管理平台。

5.1.6  密闭空间应配置视频等装置用于人员误入管理；报警控制柜、灭火控制柜、气控操作板应配视频等装置用于非授权人员误操作管理。

- 5.2 管理平台要求

- 5.2.1  管理平台架构

5.2.1.1  二氧化碳智能管理平台采用三层结构设计，分为接入层、数据层和应用层，如图1表示。

5.2.1.2  接入层通过信息采集装置将各二氧化碳灭火系统及相关联锁、视频信息接入数据层。数据信息包括储存装置、控制系统、释放管网的运行状态信息，相关联锁、视频信息等。接入层的网络通信传输，应保证数据的正确性、完整性、实时性、安全性和可靠性。

5.2.1.3  数据层用于构建原始数据库，存储由接入层采集的全部原始数据，并为应用层提供数据接口，应保证存储和管理数据的稳定性、安全性和不可修改性。

5.2.1.4  应用层主要提供管理服务和应用服务，通过对各二氧化碳灭火系统及相关系统数据的管理，实现二氧化碳灭火系统健康状态监控、封闭空间人员误入管理、故障闭环处置、应急预案联动、教育培训管理等功能应用，同时提供与上一级数据传输的接口。

5.2.1.5  二氧化碳智能管理平台只接受各二氧化碳灭火系统的数据信息，不应向各二氧化碳灭火系统发出控制指令。二氧化碳灭火系统数据信息及来源见附录A。

5.2.1.6  平台应采用模块化的结构便于用户系统功能的扩展和更新。

5.2.1.7  平台应支持多种硬件构成，可集成不同制造商产品的接口协议、数据、 工作模式等。

5.2.1.8  平台应具备方便的用户组态、监控设备类增减及人机界面修改等功能。

5.2.1.9  平台应提供有效的冗余设计，单个模块故障或部分交叉故障不应引起系统的瘫痪。

图 1  二氧化碳智能管理平台架构

- 5.2.2  管理平台应用功能

5.2.2.1 二氧化碳智能管理平台应通过集成各二氧化碳灭火系统及相关系统，采集其运行状态信息，通过信息整合、数据分析，实现对二氧化碳灭火系统的信息管理。并结合企业相关管理流程，提高日常运维、应急处置、灭火演练、教育培训等管理效率。

5.2.2.2  二氧化碳智能管理平台不应降低所管理的各二氧化碳灭火系统技术指标和可靠性，不应修改内部逻辑和联锁关系。

5.2.2.3  二氧化碳智能管理平台传输能力、存储容量、安全防护、处理能力应符合系统设计要求，并支持在线扩展功能。

5.2.2.4  二氧化碳智能管理平台宜融合大数据分析、边缘计算、物联网、移动互联等先进技术。

5.2.2.5  应提供个人计算机端程序、浏览器、移动端程序等使用方式；可通过角色定义访问权限：具备信息查询、显示、通知、维护的功能。

5.2.2.6 二氧化碳智能管理平台应有统一的时钟管理，累计误差不应大于 2S。

- 5.3 管理平台机房设置

5.3.1  二氧化碳智能管理平台机房宜与消防控制中心或生产控制中心合用，也可部署在专用机房内，机房宜设置在地上层，机房面积应留有发展空间。

5.3.2  二氧化碳智能管理平台机房不应设置在电磁场干扰较强及其他影响其设备工作的设备用房附近。

5.3.3 二氧化碳智能管理平台机房室内梁下净高宜不小于2.5m，并保证环境温度18℃~28℃,相对湿度30%~80%。

5.3.4 二氧化碳智能管理平台用电设备的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置电源自动切换装置。

5.3.5  二氧化碳智能管理平台机房一般照明照度标准为 500lx，应同时设置备用照明、 疏散照明和疏散指示标志，备用照明在火灾时应保持正常的照度，疏散照明不应低于 5.0lx。

5.3.6 二氧化碳智能管理平台机房送、回风管的穿墙处应设防火阀。

5.3.7  二氧化碳智能管理系统机房内严禁穿过与无关的电气线路及管路。

- 6  管理平台功能要求

- 6.1 一般规定

6.1.1  管理平台应具备灭火系统信息管理、灭火系统运行管理、应急预案联动、火灾风险评估、灭火系统人员管理、消防培训管理等功能。

6.1.2  系统应根据管理效果、日常运维、火灾或演练情况持续调整改进各项应用功能。

6.1.3  系统包含应用功能不限于本章所述功能。

- 6.2 灭火系统信息管理

6.2.1  应具备通过集控大屏、电脑终端、手机应用端显示灭火系统的状态信息。

6.2.2  应具备查询灭火系统的历史警告、报警、故障、预火警、火警、巡查、维护保养信息等，可生成固定周期灭火系统运行状态报告。

- 6.3 灭火系统运行管理

6.3.1  应具备故障处置管理功能，包括自动推送任务单、任务完成反馈等。

6.3.2  应具备封闭空间人员误入管理功能。

6.3.3  应具备灭火系统设备误操作、无授权人员操作关键设备报警功能。

6.3.4  应具备自动下发巡检任务单功能。

6.3.5  应根据企业管理要求，自动提醒相关人员定期进行灭火演练。

6.3.6  可通过系统管理第三方维护保养记录，包括预设的维护保养单位的信息、维护保养记录等。

- 6.4  应急预案与联动

6.4.1  应包含火情确认处置、灭火实施、人员疏散预案，人员救援预案，并建立预案库。

6.4.2  应具备辅助决策功能，发生火情时，可依据预案发出相应指令，协助处置火情及火情后恢复工作。

6.4.3  宜联动视频监控系统，对发生火情处进行显示。

6.4.4  预案库可实现电脑终端和手机应用端的调用、学习。

6.4.5  可根据灭火演练、灭火实际情况、管理效果对预案进行修订完善。

- 6.5  消防培训与档案管理

6.5.1  应建立培训资料库，包括企业相关管理制度、灭火系统配置、灭火系统使用维护说明等。

6.5.2  应具备消防巡检档案管理、日常维修档案管理、灭火演练档案管理、第三方维护保养档案管理等。

6.5.3  可设置灭火系统培训系统，用于维护人员培训学习、考核。

- 6.6  火灾风险评估

6.6.1  系统可根据灭火系统设备运行情况、安全管理人员流动情况、火灾危险源分布、管理监督状况、维护保养状况、灭火救援能力等因素建立风险评估模型，根据风险评估模型生成风险评估数值，并实时记录。

6.6.2  风险评估数值应在电脑终端实时显示，并可形成相应曲线、图表。 可采用红色、橙色、黄色、绿色等表示不同的风险评估等级，其中红色为高风险、橙色为中高风险、黄色为中风险、绿色为低风险。

- 6.7 灭火系统人员管理

6.7.1  可查询人员基本信息，包括相关人员姓名、工作职责、联系方式等。

6.7.2  可通过电脑终端设置相关角色的职责权限、操作权限等。

6.7.3  宜通过视频监控系统监测主要灭火系统设备间实时动态等情况。

- 7  管理平台性能要求

- 7.1  管理平台安全性

7.1.1  二氧化碳智能管理平台安全性能应包含可用性、机密性、完整性等属性，网络安全保护等级根据《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240确定，二氧化碳灭火智能管理平台宜按第二级及以上的安全保护等级的保护对象确定。

7.1.2  系统应通过数据校验、身份认证、传输加密、网络路由冗余设计等方式确保数据传输的安全性，并应符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239 的相关规定。

7.1.3  二氧化碳智能管理平台接收到的灭火系统运行状态信息、故障信息、维修记录信息、火灾报警信息、巡检记录信息、维护保养信息、系统运行和操作日志记录等信息不能被修改和删除。

7.1.4  二氧化碳智能管理平台在发生故障时，应能自动保存当前所有状态记录，并保证排除故障后，平台恢复正常运行。

- 7.2  管理平台响应性能

7.2.1  预火警、火警、灭火系统设备故障信息传输至管理平台系统并显示的时间应不大于10s。

7.2.2   除预火警、火警、故障信息外的信息，反馈至管理平台并显示的时间应不大于20s。

7.2.3  二氧化碳智能管理平台向其他管理平台转发经确认的报警信息的时间应不大于5s。

7.2.4  其他相关系统设备状态信息传输至管理平台并显示的时间应不大于60s。

7.2.5  其他相关系统设备故障信息传输至二氧化碳智能管理平台并显示的时间应不大于20s。

- 7.3 管理平台通信传输

7.3.1  二氧化碳智能管理平台应保证网络传输的实时性、可靠性。

7.3.2  灭火系统信息传输至智能管理平台的传输网络应能满足接入方式、通信协议、数据传输带宽、安全等要求，选择合适的网络传输方式和通信协议：

a）灭火系统信息传输接入网络可采用有线通信、无线通信或有线和无线结合通信等多种网络通信方式。

b） 二氧化碳智能管理平台与各相关系统主机进行通信，宜采用有线通信；如无法满足有线通信条件，并且有满足连续稳定的无线信号接入条件，可应用 WLAN（无线局域网）、 4G 、5G 网络进行通信。

c）有线通信可采用支持HTTP、MQTT、MODBUS、 RS485 、RS232 协议,无线通信可应用蓝牙、Zigbee、NB-IoT 、LTE Cat.1、LoRa 、4G 、5G 网络等技术。

- 7.4  管理软件配置

7.4.1  应用软件应在可靠、成熟、开放的软件平台的基础上开发，使用的应用系统、数据库系统、操作系统等软件应获得软件使用（授权）许可证。

7.4.2  管理平台的开发应支持浏览器、计算机端程序和移动端程序同步研发条件，维护管理人员可通过以上方式访问系统。

7.4.3 管理平台应依据使用方需求设计，并具有良好的人机界面。

7.4.4 管理平台应具备完整的系统维护和诊断功能。

7.4.5 应提供良好、通用的开放性接口，以便与其他系统进行互连互通。

- 7.5  管理平台存储和备份

7.5.1  管理平台的存储和备份应符合《信息技术大数据存储与处理系统功能要求》 GB/T 37722 的有关规定。

7.5.2  管理平台数据应采用本地存储，可使用云存储作为辅助和补充。

7.5.3  管理平台的灭火系统设备运行的各类状态等记录应备份，信息记录保存周期不应小于3年，需在确认备份后方可覆盖。信息记录按年度进行统计处理，应保存至硬盘等存储介质中，可采用云存储作为备用存储。

7.5.4 数据存储容量应满足存储要求，应具备存储容量不足提示，及时提示管理人员进行数据备份及扩充存储容量。

7.5.5  应对存储信息进行备份，备份周期不大于存储周期。

- 8  系统运行维护要求

- 8. 1  系统维护

8.1.1 智能二氧化碳灭火系统维护包括设备日常维护和设备第三方维护保养。

8.1.2 智能二氧化碳灭火系统日常维护管理由使用方承担，主要技术人员应具有相应技术能力，上岗前具备熟练掌握系统原理与操作方式。应对二氧化碳灭火系统的储存装置、控制系统和释放管网等定期进行检查，其日常维护项目见附录B；智能管理平台维护项目见附录C。

8.1.3 智能二氧化碳灭火系统第三方维护保养分为二氧化碳灭火系统和智能管理平台两部分。二氧化碳灭火系统维保应由具备独立法人资格的单位承担；主要技术人员应为注册消防工程师，并有从事火灾报警、消防设备、计算机软件、网络通信等相关专业五年及以上的工作经验；运行操作人员应具有中级或以上职称或同等能力的证明，上岗前应具备熟练操作设备的能力。智能管理平台维护宜由智能管理平台编制企业承担。

- 8.2 信息维护

8.2.1  应建立并维护智能二氧化碳系统的运维档案，包含以下文件：

a）智能二氧化碳设计图纸，包括系统设计说明、原理图、系统图、平面图、工程量清单等。

b）智能二氧化碳灭火系统使用和维护说明书。

c）二氧化碳灭火系统安全组织结构图，包括安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容。

d）系统值班情况、安全检查情况及巡查情况的记录。

e）系统设备的类型、数量、状态、有效期等状态文件。系统设备有关运行数据，包括运行时间、完好率、误报率、平均无故障时间和平均修复时间等。

f）管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案、前次事故分析报告等。

g）员工培训记录、应急灭火和应急疏散预案的演练记录。

8.2.2  应对定期事件、数据同步自检，并进行校准，对超过智能平台保存周期的记录应每年定期打印存档。

- 附 录  A

- （资料性）

- 灭火系统信息

A.1 高压二氧化碳灭火系统储存装置信息及来源如表A.1所示。

表 A.1  高压二氧化碳灭火系统储存装置信息及来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 二氧化碳瓶内二氧化碳重量 | 称重信息采集器 |
| 二氧化碳瓶头阀安全销位置 | 信息采集器 |
| 无线称重单元的电池电压(现在平台上显示的是电池电量) | 称重信息采集器 |
| 驱动瓶驱动气体压力数值 | 信息采集器 |
| 驱动瓶瓶头阀安全销位置 | 信息采集器 |

A.2 高压二氧化碳灭火系统释放管网信息及来源如表A.2所示。

表 A.2 高压二氧化碳灭火系统释放管网信息及来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 各灭火分区选择阀开、闭状态 | 阀门信息采集器 |
| 各灭火分区选择阀复位状态 | 阀门信息采集器 |
| 各灭火分区隔离阀门开、闭状态 | 阀门信息采集器 |
| 各灭火分区应急手阀开、闭状态 | 阀门信息采集器 |
| 各轧机辊缝区域隔离阀门开、闭状态 | 阀门信息采集器 |

A.3 低压二氧化碳灭火系统贮存装置的相关信息及来源如表A.3所示。

表 A.3  低压二氧化碳灭火系统贮存装置的相关信息及来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 二氧化碳重量 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 罐体压力数值 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 罐体液位数值 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 各台制冷机电流 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 总检修阀开、关状态 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 启动气源总阀开、关状态 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 气控板气源阀开、关状态 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 预充阀检修阀开、关状态 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 压力传感器检修阀开、关状态 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 安全阀检修阀开、关状态 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| AC220V电源故障 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 启动气体压力状态（低/正常/高） | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 罐体液位状态（低/正常/高） | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 罐体压力状态（低/正常/高） | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 储罐控制系统故障报警 | 灭火控制柜或者其它采集器 |

A.4 低压二氧化碳灭火系统释放管网相关信息及来源如表A.4所示。

表 A.4  低压二氧化碳灭火系统释放管网相关信息及来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 各灭火分区选择阀开、闭状态 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 各灭火分区隔离阀门开、闭状态 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 各灭火分区应急手阀开、闭状态 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 对应设备检修阀开、闭状态 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 对应设备预充阀开、闭状态 | 灭火控制柜或者其它采集器 |
| 各灭火分区压力开关动作反馈 | 灭火控制柜或者其它采集器 |

A.5 报警控制柜、灭火控制柜的相关信息及来源如表A.5所示。

表 A.5  报警控制柜、灭火控制柜的相关信息及来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 报警控制柜总火警（总信号区） | 报警控制柜 |
| 报警控制柜总故障（总信号区） | 报警控制柜 |
| 报警控制柜主电状态（总信号区） | 报警控制柜 |
| 报警控制柜备电状态（总信号区） | 报警控制柜 |
| 灭火分区立即喷放指示 | 报警控制柜 |
| 灭火分区延时喷放指示 | 报警控制柜 |
| 灭火分区二次喷放指示 | 报警控制柜 |
| 灭火分区预火警 | 报警控制柜 |
| 灭火分区复合火警 | 报警控制柜 |
| 联锁信号输出指示 | 报警控制柜 |
| 灭火分区手自动指示 | 报警控制柜 |
| 灭火分区灭火功能状态指示 | 报警控制柜 |
| 灭火分区喷放反馈指示 | 报警控制柜 |
| 灭火分区延时时间（0-50秒） | 报警控制柜 |
| 灭火分区探测1回路状态 | 报警控制柜 |
| 灭火分区探测2回路状态 | 报警控制柜 |
| 灭火分区手自动转换开关状态 | 报警控制柜 |
| 灭火分区灭火功能转换开关状态 | 报警控制柜 |
| 灭火分区1次紧急启动按钮状态 | 报警控制柜 |
| 灭火分区立即停止按钮状态 | 报警控制柜 |
| 灭火分区2次紧急启动按钮状态 | 报警控制柜 |
| 灭火分区机械延时器状态 | 报警控制柜 |
| 灭火分区手动控制阀开、关状态 | 灭火控制柜 |
| 灭火分区气路总阀开、关状态 | 灭火控制柜 |
| 灭火分区1次喷放时间 | 灭火控制柜 |
| 灭火分区2次喷放时间 | 灭火控制柜 |

- 附 录   B

- （资料性）

- 二氧化碳灭火系统日常维护项目

二氧化碳灭火系统日常维护项目见表B.1。

表 B.1   二氧化碳灭火系统日常维护项目表

| 项目 | 检查内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳钢瓶 | 安全销是否全部拔出 | 每日 |
|  | 瓶头阀驱动手柄是否已安装 |  |
|  | 钢瓶是否失重 |  |
| 氮气启动瓶压力 | 安全销是否全部拔出 | 每日 |
|  | 电磁阀阀头是否安装牢固 |  |
|  | 所有氮气瓶压力是否在正常范围（5.6-6.5MPa） |  |
| 气控操作板 | 压力表指针是否在正常压力范围（1.9-2.1MPa） | 每日 |
|  | 所有分区气路总阀是否打开（黄色OPEN） |  |
|  | 所有手动控制阀是否关闭（红色CLOSE） |  |
|  | 气动管路是否漏气 |  |
| 机械延时器 | 各区域机械延时器是否处于待机状态 | 每日 |
|  | 气动管路是否漏气 |  |
| 低压罐体部分 | 检修阀是否打开（黄色OPEN） | 每日 |
|  | 启动气源总阀是否打开（黄色OPEN） |  |
|  | 气控板气源阀是否打开（黄色OPEN） |  |
|  | 各区域选择阀和轧机区应急手阀是否关闭 |  |
|  | 集流管道是否漏气 |  |
|  | 罐体压力（数值） |  |
|  | 罐体液位（数值） | 每日 |
|  | 罐体重量（数值） |  |
| 火灾报警柜 | 是否处于自动状态 | 每日 |
|  | 是否有故障信息 |  |
|  | 是否有监管信息 |  |
|  | 是否有火警信息 |  |
|  | 各区域是否处于解锁状态 |  |
| 灭火控制柜 | 控制柜面板指示灯是否有红色或黄色灯亮 | 每日 |
|  | 主画面右上区域是否有警告报警信息 |  |
|  | 主画面上总复位按钮是否闪烁 |  |
|  | 状态指示画面是否有红色或黄色灯亮 |  |
| 各保护区域 | 探测器是否安装牢固 | 每月 |
|  | 按钮是否安装牢固 |  |
|  | 喷头是否安装牢固 |  |

- 附 录 C

- （资料性）

- 智能平台维护项目

智能二氧化碳系统平台维护管理工作检查项目见表C.1。

表 C.1   智能二氧化碳系统平台维护管理工作检查项目表

| 项目 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 设备自检 | 自检功能检查、设备运行状态检查 | 每日 |
| 设备本体 | 断开电源、设备外观检查与除尘 | 每半年 |
| 信息采集发送 | 模拟消防设施状态变化及信息采集发送试验 | 每月 |
| 系统集成功能 | 系统功能及各平台功能检查 | 每半年 |
| 数据 | 系统运行日志整理、数据库使用状况， 更新消防地理信息、消防安全信息 | 每月 |
| 时钟 | 设备时钟检测 | 每日 |
| 电源 | 主电源与备用电源切换试验 | 每半年 |
|  | 蓄电池维护，查看电池供电情况，及时 进行更换 | 每年 |
| 安装环境 | 安装牢固 | 每年 |
|  | 环境温度、湿度、清洁情况 |  |
|  | 无泄漏、无腐蚀 |  |

- 参考文献

《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116

《建筑电气工程施工质量验收规范》  GB 50303

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》  GB 50343

《消防联动控制系统》 GB 16806

《消防控制室通用技术要求》 GB 25506

《建筑消防设施的维护管理》  GB 25201

《城市消防远程监控系统技术规范》  GB 50440

| 《城市消防远程监控系统 | 第 1 部分：用户信息传输装置》 GB 26875.1 |
| --- | --- |
| 《城市消防远程监控系统 | 第 3部分：报警传输网络通信协议》 GB/T 26875.3 |
| 《城市消防远程监控系统 | 第 4 部分：基本数据项》 GB/T 26875.4 |
| 《城市消防远程监控系统 | 第 5 部分：受理软件功能要求》 GB/T 26875.5 |
| 《城市消防远程监控系统 | 第 6 部分：信息管理软件要求》 GB/T 26875.6 |

《城市消防远程监控系统 第 8  部分： 监控中心对外数据交换协议》  GB/T 26875.8

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》  GB/T 22239

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》 GB/T 22240

低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013 >