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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备 注

	1
	7.1
	建议增加“吸水井应设置液位计，液位计应冗余设置”。
	江西铜业股份有限公司武山铜矿
	已修改。
见7.1条，对应增加该条内容。
	回函有意见的单位

	2
	8.1
	条款“水泵主电机应采用可靠交流变频传动系统”建议删除，许多井下水泵房并未采用变频控制，且也未有相关规定必须采用变频传动系统。
	江西铜业股份有限公司武山铜矿
	已修改。
该部分内容全部为变频器相关要求，已对应全部删除原“8 执行机构”的内容。
	

	3
	9.2
	“监控主机应设置在泵房值班室内”建议删除，由于井下环境较差，监控主机设置在地表更合适。
“应在水仓口处设置摄像头，用于监控涌水状态”建议修改为“应在水仓口及吸水井处设置摄像头，用于监控涌水及水位状态”。
	江西铜业股份有限公司武山铜矿
	已修改。
考虑视频监控系统检修及异常处置时的操作便捷性，同时兼顾部分矿井井下环境较差、不适宜放置电子设备的实际情况，现修改为“监控主机适宜设置在泵房值班室内”。
已修改。
见8.2.3条，已修改为“应在水仓口及吸水井处设置摄像头，用于监控涌水及水位状态”。
	

	4
	5.3.1
	“a）应能实时监控矿山主排水泵运行状态及参数，包括水泵的运行方式、温度、振动、压力、真空度、流量，电机的电压、电流、温度、振动，排水闸阀开闭状态、水仓水位等”。针对高压固态软启动的水泵转速，不便获取且非必要参数，建议删除“转速”。
	山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿
	已修改。
对应删除“转速”词条。
	

	5
	5.3.2
	建议删除“维护记录数据，包括维护内容、维护人员、维护时间、更换的配件等。” 此内容为日常检修数据，依赖人工录入。
	山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿
	已修改。
对应删除此内容。
	

	6
	6.1.1
	因泵房为多台泵配置，单个PLC故障不会对排水系统造成影响，并且PLC故障时也可现场手动开泵。建议每台水泵采用独立PLC控制。
	山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿
	已修改。
见6.1节中增加“6.1.2每台水泵应采用独立PLC控制。”
	

	7
	5.1
	智慧矿山建设，应为无人值守为目的，建议增加5.1.3 实现新建排水系统及老排水系统无人值守目的。
	深深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
已对应增加“5.1.3 以实现新建排水系统及老排水系统无人值守目的。”
	

	8
	5.2.2
	a)应配置1台工程师站，2台及以上操控客户机，并配置显示器。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见5.2.2 “a）应配置1台工程师站，2台及以上操控客户机，并配置显示器。”
	

	9
	5.2.2
	b）应配置2台服务器，实现双机热备。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见5.2.2 “b）应配置2台服务器，实现双机热备。”
	

	10
	5.2.2
	建议增加“e）应配置录像机、广播系统、门禁控制系统、音频报警音柱。”
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见5.2.2 “e）应配置录像机、广播系统、门禁控制系统、音频报警音柱等。”
	

	11
	5.3.1
	真空度数据在压入式泵房不需要监测，建议a)中删除水泵转速、真空度，删除电机振动。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见5.3.1 a)的内容。
	

	12
	5.3.2
	真空度数据在压入式泵房不需要监测，建议a)中删除水泵转速、真空度，删除电机振动。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见5.3.2 a)的内容。
	

	13
	5.3.2
	建议a)增加高压允合状态数据采集。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见5.3.2 a)的内容。
	

	14
	5.3.2
	建议b）删除维护记录数据。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
已对应删除5.3.2 b)中关于维护记录数据相关要求的内容。
	

	15
	5.3.4
	建议a）删除转速。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见5.3.4 a)的内容。
	

	16
	5.3.4
	建议b）增加运行电流字条。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见5.3.4 b)的内容。
	

	17
	5.3.4
	d)原内容删除，修改为“报表根据需要勾选字条导出电子表格”。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见5.3.4 d)的内容。已删除原内容“维护记录数据，包括维护内容、维护人员、维护时间、更换的配件等。”修改为“报表应根据需要勾选字条后导出电子表格。”
	

	18
	5.3.6
	建议增加分级权限账户。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
[bookmark: _Hlk225758967]新增“5.3.6 信息化系统应设置分级权限账户。”
	

	19
	6.4
	操作员站应安装在变频器周边，改为“就地操作箱应布置在机组附近。”
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见6.4的内容。
	

	20
	6.4.1
	集中控制又分为远程控制、自动控制、手动控制和检修。改为现场集中控制和远程集中控制。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见6.4.1的内容。
	

	21
	6.4.2
	c)删除变频器内容，改为高压馈线柜分合闸状态显示

	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见6.4.2 c)的内容。
	

	22
	6.4.3
	建议修改a)单泵房组态画面和整个排水系统画面。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见6.4.2 c)的内容：“排水系统概况，主要包括单泵房组态画面和整个排水系统画面。”
	

	23
	6.4.3
	建议c)删除变频器内容，改为高压馈线柜分合闸状态显示
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
	已修改。
见6.4.3 c)的内容：“电气系统构成及参数，包括高压馈线柜分合闸状态显示等。”
	

	24
	4
	系统构成章节中，“图1 排水系统远程集中控制系统构成示意图”结构不清晰，需要重新绘制。
	
	已修改。
按照设备层、控制层、远程控制及监控层分层级重新绘制。
	

	25
	
	地下矿山对于设备的安标标识是有要求的，需要体现。
	
	已修改。
因文中涉及设备过多，已在“2规范性引用文件”中添加“《执行安全标志管理的矿用产品目录》”，用于整体对照约束。
	

	26
	5.2.2
	“5 信息化系统”中“5.2 配置要求”的5.2.2 a）、b)内容中对于“应配置2台服务器“等描述应该改为“不少于2台”。（有的矿山有条件可以冗余多配）。
	
	已修改。
见5.2.2 a)、b)的内容。
	

	27
	7
	“7 传感器要求”中“7.1 控制系统应冗余设置”不合适，控制系统不算传感器，应该删除。
	
	已修改。
已删除原7.1的相关内容。
	

	28
	10
	“10.1 定期检查”属于日常维护工作，不该写进来，应该删除。
“10.3 培训” 培训内容也不算技术要求，应该删除。
	
	已修改。
已删除原10.1及10.3的相关内容。
	

	29
	
	
	云南迪庆有色金属有限责任公司
	
	回函无意见单位

	说明:                                                                                                                                                                                                                                                              (1)发送《征求意见稿》的单位个数:4个。                                                                                                               (2)收到《征求意见稿》后,回函的单位数:4个。                                                                                                               (3)收到《征求意见稿》后,回函并有建议或意见的单位数:3个。                                                                                                             (4)没有回函的单位数: 0个。
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