| 标准征求意见稿意见汇总处理表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：有色金属地下矿山排水系统远程集中控制技术要求 承办人： 共6页 第 页 |  |  |  |  |  |
| 标准项目负责起草单位：云南驰宏锌锗股份有限公司 电话： 2026年6月20日填写 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| 1 | 7.1 | 建议增加“吸水井应设置液位计，液位计应冗余设置”。 | 江西铜业股份有限公司武山铜矿 | 已修改。 见7.1条，对应增加该条内容。 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 8.1 | 条款“水泵主电机应采用可靠交流变频传动系统”建议删除，许多井下水泵房并未采用变频控制，且也未有相关规定必须采用变频传动系统。 | 江西铜业股份有限公司武山铜矿 | 已修改。 该部分内容全部为变频器相关要求，已对应全部删除原“8 执行机构”的内容。 |  |
| 3 | 9.2 | “监控主机应设置在泵房值班室内”建议删除，由于井下环境较差，监控主机设置在地表更合适。 “应在水仓口处设置摄像头，用于监控涌水状态”建议修改为“应在水仓口及吸水井处设置摄像头，用于监控涌水及水位状态”。 | 江西铜业股份有限公司武山铜矿 | 已修改。 考虑视频监控系统检修及异常处置时的操作便捷性，同时兼顾部分矿井井下环境较差、不适宜放置电子设备的实际情况，现修改为“监控主机适宜设置在泵房值班室内”。 已修改。 见8.2.3条，已修改为“应在水仓口及吸水井处设置摄像头，用于监控涌水及水位状态”。 |  |
| 4 | 5.3.1 | “a）应能实时监控矿山主排水泵运行状态及参数，包括水泵的运行方式、温度、振动、压力、真空度、流量，电机的电压、电流、温度、振动，排水闸阀开闭状态、水仓水位等”。针对高压固态软启动的水泵转速，不便获取且非必要参数，建议删除“转速”。 | 山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿 | 已修改。 对应删除“转速”词条。 |  |
| 5 | 5.3.2 | 建议删除“维护记录数据，包括维护内容、维护人员、维护时间、更换的配件等。” 此内容为日常检修数据，依赖人工录入。 | 山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿 | 已修改。 对应删除此内容。 |  |
| 6 | 6.1.1 | 因泵房为多台泵配置，单个PLC故障不会对排水系统造成影响，并且PLC故障时也可现场手动开泵。建议每台水泵采用独立PLC控制。 | 山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿 | 已修改。 见6.1节中增加“6.1.2每台水泵应采用独立PLC控制。” |  |
| 7 | 5.1 | 智慧矿山建设，应为无人值守为目的，建议增加5.1.3 实现新建排水系统及老排水系统无人值守目的。 | 深深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 已对应增加“5.1.3 以实现新建排水系统及老排水系统无人值守目的。” |  |
| 8 | 5.2.2 | a)应配置1台工程师站，2台及以上操控客户机，并配置显示器。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见5.2.2 “a）应配置1台工程师站，2台及以上操控客户机，并配置显示器。” |  |
| 9 | 5.2.2 | b）应配置2台服务器，实现双机热备。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见5.2.2 “b）应配置2台服务器，实现双机热备。” |  |
| 10 | 5.2.2 | 建议增加“e）应配置录像机、广播系统、门禁控制系统、音频报警音柱。” | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见5.2.2 “e）应配置录像机、广播系统、门禁控制系统、音频报警音柱等。” |  |
| 11 | 5.3.1 | 真空度数据在压入式泵房不需要监测，建议a)中删除水泵转速、真空度，删除电机振动。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见5.3.1 a)的内容。 |  |
| 12 | 5.3.2 | 真空度数据在压入式泵房不需要监测，建议a)中删除水泵转速、真空度，删除电机振动。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见5.3.2 a)的内容。 |  |
| 13 | 5.3.2 | 建议a)增加高压允合状态数据采集。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见5.3.2 a)的内容。 |  |
| 14 | 5.3.2 | 建议b）删除维护记录数据。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 已对应删除5.3.2 b)中关于维护记录数据相关要求的内容。 |  |
| 15 | 5.3.4 | 建议a）删除转速。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见5.3.4 a)的内容。 |  |
| 16 | 5.3.4 | 建议b）增加运行电流字条。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见5.3.4 b)的内容。 |  |
| 17 | 5.3.4 | d)原内容删除，修改为“报表根据需要勾选字条导出电子表格”。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见5.3.4 d)的内容。已删除原内容“维护记录数据，包括维护内容、维护人员、维护时间、更换的配件等。”修改为“报表应根据需要勾选字条后导出电子表格。” |  |
| 18 | 5.3.6 | 建议增加分级权限账户。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 新增“5.3.6 信息化系统应设置分级权限账户。” |  |
| 19 | 6.4 | 操作员站应安装在变频器周边，改为“就地操作箱应布置在机组附近。” | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见6.4的内容。 |  |
| 20 | 6.4.1 | 集中控制又分为远程控制、自动控制、手动控制和检修。改为现场集中控制和远程集中控制。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见6.4.1的内容。 |  |
| 21 | 6.4.2 | c)删除变频器内容，改为高压馈线柜分合闸状态显示 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见6.4.2 c)的内容。 |  |
| 22 | 6.4.3 | 建议修改a)单泵房组态画面和整个排水系统画面。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见6.4.2 c)的内容：“排水系统概况，主要包括单泵房组态画面和整个排水系统画面。” |  |
| 23 | 6.4.3 | 建议c)删除变频器内容，改为高压馈线柜分合闸状态显示 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已修改。 见6.4.3 c)的内容：“电气系统构成及参数，包括高压馈线柜分合闸状态显示等。” |  |
| 24 | 4 | 系统构成章节中，“图1 排水系统远程集中控制系统构成示意图”结构不清晰，需要重新绘制。 |  | 已修改。 按照设备层、控制层、远程控制及监控层分层级重新绘制。 |  |
| 25 |  | 地下矿山对于设备的安标标识是有要求的，需要体现。 |  | 已修改。 因文中涉及设备过多，已在“2规范性引用文件”中添加“《执行安全标志管理的矿用产品目录》”，用于整体对照约束。 |  |
| 26 | 5.2.2 | “5 信息化系统”中“5.2 配置要求”的5.2.2 a）、b)内容中对于“应配置2台服务器“等描述应该改为“不少于2台”。（有的矿山有条件可以冗余多配）。 |  | 已修改。 见5.2.2 a)、b)的内容。 |  |
| 27 | 7 | “7 传感器要求”中“7.1 控制系统应冗余设置”不合适，控制系统不算传感器，应该删除。 |  | 已修改。 已删除原7.1的相关内容。 |  |
| 28 | 10 | “10.1 定期检查”属于日常维护工作，不该写进来，应该删除。 “10.3 培训” 培训内容也不算技术要求，应该删除。 |  | 已修改。 已删除原10.1及10.3的相关内容。 |  |
| 29 |  |  | 云南迪庆有色金属有限责任公司 |  | 回函无意见单位 |
| 说明: (1)发送《征求意见稿》的单位个数:4个。 (2)收到《征求意见稿》后,回函的单位数:4个。 (3)收到《征求意见稿》后,回函并有建议或意见的单位数:3个。 (4)没有回函的单位数: 0个。 |  |  |  |  |  |