《空调及制冷用无缝铜管》国家标准编制说明

（征求意见稿）

1. 工作简况

现行标准是在1999年进行制订的，近几年我国铜加工产业发展迅速，新产品的开发以及原有产品的更新换代层出不穷，现有标准已不适应目前的生产状况，也不适宜用户的需求，并且随着中国加入世贸组织，为适应国际市场的竞争需要，提高产品的竞争能力，对现有标准的修订显得更加迫切。

根据金龙精密铜管集团股份有限责任公司的立项申请、国家标准化管理委员会批准，全国有色金属标准化技术委员会下达有色标委[2006]第13号文《2006～2008年有色金属国家标准修订计划项目表》，其中第17项（标准计划号20062784-T-610）《空调与制冷用无缝铜管》由金龙精密铜管集团股份有限公司负责起草修订。

标准修订计划任务正式下达后，金龙集团成立了标准起草小组，并进行了任务落实，拟定该标准修订的工作计划、进度和要求。

经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，并结合国内的实际情况，参照国外先进的标准，根据市场需求和客户的特殊要求对一些指标作了适当调整后，编制了本标准征求意见稿及其编制说明。

- 2. 编制原则、主要技术指标确定的依据

本标准参考ASTM B75M《无缝铜管》、ASTM B280《空调和制冷设备用无缝铜管》、ASTM B743《无缝铜盘管》、EN 12735《空调制冷用铜及铜合金无缝圆形管》和JIS H3300《铜及铜合金无缝管》进行制订，包括盘管和直管两部分内容，其主要技术指标参考ASTM B75M、ASTM B280、ASTM B743、EN 12735和JIS H3300标准。

- 3. 本标准与原标准的对比

与原标准相比，本标准主要作了如下修改：

- 3.1 术语

删除平螺旋盘管。平螺旋盘管俗称小散盘，一般为客户提供样品时所用包装形式，为非正式供货形式，此定义存在时，容易造成定义模糊，故建议删去。

- 3.2 产品分类

扩宽了管材的规格，外径由原来4mm~30mm扩为3mm~30mm；盘管壁厚由原来0.3mm~2.0mm扩为0.25mm~2.0mm，盘卷的内外直径也做了相应的调整（如表1所示）。

表1   盘卷内外直径                            单位为毫米

|  | 类型 | 最小内径 | 最大外径 | 卷宽 | 外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准 | 层绕管卷 | 560 | ≤1 200 | ≥200 | — |
|  | 蚊香形管卷 | — | — | — | ≤φ1100 |
| 原17791-1999 | 层绕管卷 | 610 | ≤1 230 | 75~400 | — |
|  | 平螺旋管卷 | 250 | ≤1 000 | — | — |
|  | 蚊香形管卷 | — | — | — | φ300，φ400，φ500 φ600，φ800，φ900 |

3.3 管材的尺寸及尺寸允许偏差

3.3.1由于管材加工技术的不断进步，管材的尺寸偏差普遍加严，具体如表2所示。

表2    管材的尺寸及尺寸允许偏差                       单位为毫米

|  | 平均外径 |  | 壁厚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸范围 | 允许偏差 （±） | 0.25~0.4 | ＞0.4~0.6 | ＞0.6~0.8 | ＞0.8~1.5 | ＞1.5~2.0 |
|  |  |  | 允许偏差（±） |  |  |  |  |
| 本标准 | 3~15 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
|  | ＞15~20 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
|  | ＞20~30 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| 原17791-1999 | 4~15 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
|  | ＞15~20 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
|  | ＞20~30 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |

3.3.2 直管长度原有的较高精度与普通精度统一为一种精度要求，长度允许偏差在原较高精度的基础上，有所加严，如表3所示；

表3   直管定尺长度允许偏差                  单位为毫米

| 本标准 |  | 原17791-1999 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 允许偏差 | 长度 | 允许偏差 |  |
|  |  |  | 较高精度 | 普通精度 |
| 400～600 | +2 0 | 400～600 | +2 0 | +4 0 |
| 600～1800 | +3 0 | 600～1800 | +3 0 | +6 0 |
| 1800～4000 | +5 0 | 1800～4000 | +6 0 | +10 0 |
| 4000～10000 | +8 0 | 4000～10000 | +10 0 | +12 0 |

- 3.4 管材的室温力学性能

根据市场及用户的需求，增加管材规定非比例延伸强度Rp0.2要求。关于此项要求，ASTM B280《空调及制冷设备用无缝铜管》中没有相关规定，因此我们主要参考ASTM B75M-99《无缝铜管》中的相关规定，并综合考虑目前国内铜管材性能的试验数据，制定本标准。

- 3.5 晶粒度

由于加工工艺的优化，软态管材平均晶粒度呈现为细小且均匀，故由原来的0. 025~0.060mm修改为0.015~0.060mm；

- 3.6清洁度

管材的清洁度由原来的不超过0.038g/m2修改为不超过0.025g/m2。

- 4. 与国外同类标准的对比情况

本标准主要与ASTM B280-03《空调与制冷用无缝铜管》在尺寸偏差及力学性能方面做了对比。

本标准与ASTM B280-03尺寸偏差对比如表4。

本标准与ASTM B280-03力学性能对比如表5。

从各项指标对比可以看出，本标准技术指标普遍高于ASTM B280标准。

表4

| 本标准 |  |  |  |  |  |  | ASTM B280-03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均外径 |  | 壁厚 |  |  |  |  | 平均外径 | 壁厚 | 允许偏差 |  |
| 尺寸范围 | 允许偏差 （±） | 0.25~0.4 | ＞0.4~0.6 | ＞0.6~0.8 | ＞0.8~1.5 | ＞1.5~2.0 |  |  | 平均外径± | 壁厚± |
|  |  | 允许偏差（±） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3~15 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 3.18~12.7 | 0.762~0.813 | 0.051 | 0.08 |
| ＞15~20 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 15.9 | 0.889 | 0.051 | 0.11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19.1 | 0.889/1.07 | 0.064 | 0.11 |
| ＞20~30 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 22.3 | 1.14 | 0.076 | 0.11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28.6 | 1.27 | 0.089 | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.9 | 1.4 | 0.10 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41.3 | 1.52 | 0.11 | 0.15 |

表5

|  |  | 本标准 |  |  | ASTM B280-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm N/mm2 | 断后伸长率A % | 规定非比例延伸强度Rp0.2（N/mm2） | 抗拉强度，Rm N/mm2 | 断后伸长率，A % | 规定非比例延伸强度Rp0.2（N/mm2） |
| T2 | 硬（Y） | ≥275 | — | ≥205 | — | — | — |
|  | 半硬（Y2） | 245~325 | — | ≥205 |  |  |  |
|  | 轻软（M2） | ≥205 | ≥40 | ≥62 |  |  |  |
|  | 软（M） | ≥205 | ≥40 | ≥62 |  |  |  |
| TU1 TU2 TP1 TP2 | 硬（Y） | ≥315 | — | ≥275 | ≥250 | — |  |
|  | 半硬（Y2） | 245~325 | — | ≥205 | — | — |  |
|  | 软（M） | ≥205 | ≥40 | ≥62 | ≥205 | ≥40 |  |
|  | 轻软（M2） | ≥205 | ≥40 | ≥62 | — | — |  |