目    次

前    言	错误！未定义书签。

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 废水处理工艺及产水水质要求	2

5.再生水用作工业用水水源的水质标准	4

6 废水循环利用方式	5

7 其他要求	5

8 取样与监测	6

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准首次制定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：河南豫光金铅股份有限公司。

本标准主要起草人：

湿法炼锌企业废水循环利用技术规范

1 适用范围

本标准规定了湿法炼锌企业可采用的废水处理工艺及应达到的水质要求、作为工业用水的再生水的水质标准和再生水的循环利用方式。

本标准适用于采用焙烧——浸出——电积——铸锭——烟气制酸为典型工艺的湿法炼锌企业，以工业废水处理后的再生水为水源，作为工业用水的下列范围：

冷却用水：包括直流式、循环式补充水，炉窑冷却补充水等；

洗涤用水：包括冲渣、冲灰、湿法除尘、清洗、制酸系统烟气净化洗涤等；

锅炉用水：包括低压、中压锅炉补给水；

工艺与产品用水：包括配料浆化、药剂配制、浸出和净化系统溶液补充水、电解洗板、稀释、搅拌等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1576－2001 工业锅炉水质

GB/T 5750－1985 生活饮用水标准检验方法

GB/T 6276.1－1996 水质总碱度的测定 容量法

GB/T 6920－1986 水质 pH的测定玻璃电极法

GB/T 7468  水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T 7470  水质  铅的测定  双硫腙分光光度法

GB/T 7471  水质  镉的测定  双硫腙分光光度法

GB/T 7472  水质  锌的测定  双硫腙分光光度法

GB/T 7475  水质  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法

GB/T 7477－1987 水质总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法

GB/T 7478－1987 水质 铵的测定 蒸馏和滴定法

GB/T 7484  水质  氟化物的测定  离子选择电极法

GB/T 7485  水质  总砷的测定  二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T 7488－1987 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（neq ISO 5815-1）

GB/T 7494 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（neq ISO 5815）

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 11893－1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T 11896－1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法

GB/T 11899－1989 水质 硫酸盐的测定 重量法

GB/T 11901－1989 水质悬浮物的测定 重量法

GB/T 11903－1989 水质色度的测定 稀释倍数法

GB/T 11911－1989 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 11914－1989 水质化学需氧量的测定 重铬酸钾法

GB 12145－1989 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准

GB/T 13200 水质 浊度的测定比浊法（neq ISO 7027）

GB/T 16633-1996 水质二氧化硅的测定 分光光度法

GB/T 19488－1991  水质石油类和动植物油的测定 红外光度法

GB 50050－1995 工业循环冷却水处理设计规范

HJ 486－2009  水质  铜的测定  2,9-二甲基-1,10-菲啰林分光光度法

HJ 485－2009  水质  铜的测定  二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法

3  术语和定义

下列术语和定义适用本标准

3.1  重金属废水 inliuding heavy metal in waste water

是指有色冶炼企业生产过程中回用的含重金属（如铜、铅、锌、镉、砷、汞等）废水。

3.2  净化水 purify water

净化水是指重金属废水经适当废水处理工艺处理后，达到一定的水质标准的产水。

3.3  再生水 reclaimed water, recycled water

再生水是指废水经适当废水处理工艺处理后，达到一定的水质标准，满足某种使用功能要求，可以进行有益使用的水。

3.4  新鲜水  fresh water

工厂使用的城市自来水或工厂自备水源水。

3.5  二次回用水  second reuse water

以生产水作为冷却介质，经管道流出、收集，循环使用的水。

3.5  循环冷却水系统 recirculating cooling water system

以水作为冷却介质，由换热设备、冷却设备、水泵、管道及其它有关设备组成系统，水在系统中循环使用的一种冷却系统。

3.6  工业用水水源 raw water for industrial uses

系指锅炉补给水、工艺与产品用水、冷却用水、洗涤用水水源。作为锅炉补给水的水源，尚需再进行软化、除盐等处理；作为工艺与产品用水的水源，根据回用试验或参照相关行业或产品的水质指标，可以直接使用或补充处理后再用；作为冷却用水、洗涤用水水源参照相关的水质指标，可以直接使用或补充处理后再用。

4  废水处理工艺及产水水质要求

4.1  一般规定

4.1.1  锌沸腾焙烧炉烟气制酸系统应配套建设有烟气净化洗涤产生的污酸废水处理设施，污酸废水经处理后铅、镉、砷、汞、氟等污染物排放浓度实现大幅降低。

4.1.2  含酸、碱浓度高或含固量大的车间废水排放口应设置废水池，经简单处理后再排放进入集中式废水处理站。

4.1.3  生产车间产生的废水应通过污水排放渠道或管道排入集中式废水处理站，进行集中收集和处理。

4.2   废水处理工艺（流程图见图1～图5）

应用比较广泛的废水处理工艺主要有如下几种：

污酸废水处理：硫化(或硫酸亚铁)——石灰中和处理工艺；

重金属废水处理：石灰中和处理工艺；氢氧化钠——碳酸钠中和处理工艺；

重金属废水深度净化处理：超滤——纳滤/反渗透处理工艺；中和处理净化水简单过滤处理工艺。

图1  硫化(或硫酸亚铁)——石灰中和处理工艺

图2  石灰中和处理工艺

图3  氢氧化钠——碳酸钠中和处理工艺

图4  超滤——纳滤/反渗透深度净化处理工艺

图5  中和处理净化水简单过滤处理工艺

4.3  废水处理后水质

石灰中和工艺、氢氧化钠——碳酸钠中和处理工艺以及超滤——纳滤/反渗透深度净化处理工艺产水水质要求见表1。

表1 废水处理各工艺产水水质标准

| 序号 | 控制项目 | 石灰中和法 | 氢氧化钠中和法 | 纳滤/反渗透膜处理法（淡水） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5～9.0 | 6.5～9.0 | 6.5～8.5 |
| 2 | 悬浮物（SS）（mg/L） ≤ | 100 | 100 | 20 |
| 3 | 浊度（NTU）≤ | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 色度（度）≤ | 30 | 30 | 20 |
| 5 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤ | 30 | 30 | 10 |
| 6 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L）≤ | 100 | 100 | 30 |
| 7 | 铁（mg/L）≤ | 5.0 | 5.0 | 0.3 |
| 8 | 锰（mg/L）≤ | 2.0 | 2.0 | 0.1 |
| 9 | 氯离子（mg/L）≤ | 120 | 120 | 120 |
| 10 | 二氧化硅（SiO2）≤ | 50 | 30 | 20 |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L）≤ | 2000 | 450 | 120 |
| 12 | 总碱度（以CaCO3计 mg/L）≤ | 1600 | 350 | 80 |
| 13 | 氨氮（以N计 mg/L）≤ | 10 | 10 | 10① |
| 14 | 总磷（以P计 mg/L）≤ | － | － | 1 |
| 15 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 2000 | 2000 | 500 |
| 16 | 石油类（mg/L）≤ | 5.0 | 2.0 | 1 |
| 17 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | － | － | 0.5 |
| 18 | Cu（mg/L）≤ | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 19 | Pb（mg/L） ≤ | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 20 | Zn（mg/L）≤ | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 21 | Cd（mg/L）≤ | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| 22 | As（mg/L）≤ | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 23 | Hg（mg/L）≤ | 0.02 | 0.02 | 0.005 |
| 24 | F（mg/L）≤ | 15 | 15 | 5 |
| 注：①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L。 |

5  再生水用作工业用水水源的水质要求

再生水用作工业用水水源时，基本控制项目及指标限值应满足表2的规定。

表2 再生水用作工业用水水源的水质要求

| 序号 | 控制项目 | 冷却用水 | 洗涤、溶解药剂、浆化用水 | 锅 炉 补给水 | 工艺与产品用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直流 冷却水 | 敞开式循环冷却 水系统补充水 |  |  |  |
| 1 | pH值 | 6.5～9.0 | 6.5～8.5 | 6.5～9.0 | 6.5～8.5 | 6.5～8.5 |
| 2 | 悬浮物（SS）（mg/L） ≤ | - | - | 70 | 5 | 70 |
| 3 | 浊度（NTU）（mg/L）≤ | - | - | 55 | 55 | 45 |
| 4 | 氯离子（mg/L）≤ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L）≤ | 120 | 120 | 120 | 0.003 | 120 |
| 6 | 氨氮（以N计 mg/L）≤ | － | 10① | － | － | － |
| 7 | 石油类（mg/L）≤ | － | 1 | － | 1 | 2.0 |
| 8 | Cu（mg/L）≤ | － | － | － | － | 2.0 |
| 9 | Pb （mg/L）≤ | － | － | － | － | 1.0 |
| 10 | Cd（mg/L）≤ | － | － | － | － | 0.1 |
| 11 | As（mg/L）≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | Hg（mg/L）≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 |
| 13 | F（mg/L）≤ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | 缓蚀阻垢剂（mg/L） | － | － | － | 15～40 | 15～40 |
| 注：①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L。 |

6 废水循环利用方式

二回水是不需要经过废水处理直接回用的，主要用于多膛炉、沸腾炉（未用余热锅炉）、氧化锌真空泵、挥发窑窑皮淋水冷却。

根据表1废水处理工艺产水水质和表2再生水用作工业用水水源的水质要求，膜处理产再生水基本可满足工艺用水，锅炉补给水，冷却用水和洗涤、溶解药剂、浆化用水要求，替代新鲜水使用；氢氧化钠中和法产水可用作工艺用水和洗涤、溶解药剂、浆化用水；石灰中和法产水可用作洗涤、溶解药剂、浆化用水。

石灰中和法和氢氧化钠中和法产出的净化水在作为再生水回用时，应加入适量的缓蚀阻垢剂减缓在输送和使用过程中对管道和设备的结垢和腐蚀作用。

6.1  再生水用作冷却用水（包括直流冷却水和敞开式循环冷却水系统补充水）、洗涤用水时，一般达到表1中所列的控制指标后可以直接使用。必要时也可对再生水进行补充处理或与新鲜水混合使用。

6.2  再生水用作锅炉补给水水源时，达到表1中所列的控制指标后尚不能直接补给锅炉，应根据锅炉工况，对水源再进行软化、除盐等处理，直至满足相应工况的锅炉水质标准。对于低压锅炉，水质应达到GB 1576－2001的要求；对于中压锅炉，水质应达到GB 12145－1989的要求；对于热水热力网和热采锅炉，水质应达到相关行业标准。

6.3  再生水用作工艺与产品用水水源时，达到表2中所列的控制指标后，尚应根据不同生产工艺或不同产品的具体情况，通过再生利用试验或者相似经验证明可行时，工业用户可以直接使用；当表2中所列水质不能满足供水水质指标要求，而又无再生利用经验可借鉴时，则需要对再生水作补充处理试验，直至达到相关工艺与产品的供水水质指标要求。

6.4  再生水用作工业冷却时，循环冷却水系统监测管理参照GB 50050－1995的规定执行。

7  其他要求

7.1  使用再生水的工业用户，应进行再生水的用水管理，包括水质稳定、水质水量与用水设备监测控制等工作。

7.2  工业用户内再生水管道要按规定涂有与新鲜水管道相区别的颜色，并标注“再生水”字样。

7.3  再生水管道用水点处要有“禁止饮用”标志，防止误饮误用。

7.4  再生水不适用于食品和与人体密切接触的产品用水。

8  取样与监测

8.1  取样要求：水样取样点应设在再生水厂总出水口。

8.2  表3中所列主要项目(pH、悬浮物、浊度、色度、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、溶解性总固体、余氯)的监测频率应每日一次。

8.3  监测分析方法按表3或国家认定的替代方法、等效方法执行。如有争议时，则按本标准执行。

表3  废水水质测定方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 最低检出质量浓度（量） | 方法来源 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | 0.1 | GB/T 6920 | 3次/日 |
| 2 | 悬浮物（SS）（mg/L）≤ | 重量法 | 20 | GB/T 11901 | 1次/日 |
| 3 | 浊度（NTU）≤ | 比浊法 | 1 | GB/T 13200 | 1次/日 |
| 4 | 色度（度）≤ | 稀释倍数法 | 20 | GB/T 11903 | 1次/日 |
| 5 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤ | 稀释与接种法 | 10 | GB/T 7488 | 1次/日 |
| 6 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L）≤ | 重铬酸钾法 | 30 | GB/T 11914 | 1次/日 |
| 7 | 铁（mg/L）≤ | 原子吸收分光光度法 | 0.3 | GB/T 11911 | 1~2次/周 |
| 8 | 锰（mg/L）≤ | 原子吸收分光光度法 | 0.1 | GB/T 11911 | 1~2次/周 |
| 9 | 氯离子（mg/L）≤ | 硝酸银滴定法 | 250 | GB/T 11896 | 3次/日 |
| 10 | 二氧化硅（mg/L）≤ | 分光光度法 | 500 | GB/T 16633 | 1~2次/周 |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L）≤ | EDTANa2滴定法 | 100 | GB/T 7477 | 3次/日 |
| 12 | 总碱度（以CaCO3计 mg/L）≤ | 容量法 | 80 | GB/T 6276.1 | 3次/日 |
| 13 | 氨氮（以N计 mg/L）≤ | 蒸馏和滴定法 | 10 | GB/T 7478 | 1次/日 |
| 14 | 总磷（以P计 mg/L）≤ | 钼酸铵分光光度法 | 1 | GB/T11893 | 1次/日 |
| 15 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 重量法 | 500 | GB/T 5750 | 1次/日 |
| 16 | 石油类（mg/L）≤ | 红外光度法 | 1 | GB/T 19488 | 1~2次/周 |
| 17 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | 亚甲蓝分光光度法 | 0.5 | GB/T 7494 | 1~2次/周 |
| 18 | Cu≤ | 分光光度法 | 0.1 | HJ 486、HJ485 | 3次/日 |
| 19 | Pb≤ | 原子吸收分光光度法 双硫腙分光光度法 | 0.5 | GB/T 7475、GB/T 7470 | 3次/日 |
| 20 | Zn≤ | 双硫腙分光光度法 | 1.5 | GB/T 7472 | 3次/日 |
| 21 | Cd≤ | 双硫腙分光光度法 | 0.05 | GB/T 7471 | 3次/日 |
| 22 | As≤ | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 0.1 | GB/T 7485 | 3次/日 |
| 23 | Hg≤ | 冷原子吸收分光光度法 | 0.005 | GB/T 7468 | 3次/日 |
| 24 | F≤ | 离子选择电极法 | 5 | GB/T 7484 | 3次/日 |

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

湿法炼锌企业废水循环利用技术规范

The aqueous method builds up the zinc enterprise waste water circulation use technical standard

（送审稿）

GB/T XXXX—XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.01

H 62

NaOH或石灰

净化水

固液分离

絮凝

碱中和

废水

酸回调pH

净化水

NaOH/Na2CO3

NaOH

上清

反应沉淀池

反应沉淀池

沉砂均化池

废水

泥浆

压滤液返回

渣

污泥压滤

沉淀液固分离

压滤液

上清

砂滤或多介质过滤

浓水

污酸废水

淡水

硫化（或硫酸亚铁）

纳滤/反渗透

超滤

多介质过滤

预处理

中和处理

净化水

处理后水

污泥压滤

渣

泥浆

回用

净化水

阻垢剂

回用水池及供水设施

中和

中和处理

净化水