国  家  标  准

GB/T XXXX－XXXX《湿法炼锌企业废水循环利用》（送审稿）编  制  说  明

湿法炼锌企业废水循环利用国家标准起草小组

二○一〇年十月

国  家  标  准

GB /T XXXX－XXXX《湿法炼锌企业废水循环利用》（送审稿）

编  制  说  明

1  工作简况：

1.1  任务来源

根据中国有色金属标委会中色协综字[2009]021号文转发国标委综合[2008]168号国家标准制（修）订计划，国标委项目编号：20083367-T-610，现将编制情况说明如下。该标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，株洲冶炼集团股份有限公司负责起草，计划于2010年底完成。

1.2  主要工作过程

1.2.1  标准编制的意义

节约能源、降低能耗，减少污染物排放，是转变发展思路、创新发展模式、提高发展质量、加快经济结构调整、彻底转变经济增长方式的重要途径，为此，“十一五”规划提出到2010年单位GDP能耗降低20%、主要污染物排放总量减少10%。

要实现“十一五”期间的两个约束性指标，根本的途径是改变过去高投入、高排放的经济增长方式和末端治理的环境保护机制，大力发展循环经济。循环经济是对传统经济发展观念、资源利用模式和环境治理方式的重大变革，有利于提高经济增长质量、节约资源能源和改善生态环境，是建设资源节约型、环境友好型社会，落实科学发展观、实现可持续发展的必然要求。循环经济要求在生产、流通和消费过程中遵循减量化、再使用和资源化原则，其直接效应就是节能、降耗、减排。

废水循环利用是实现循环经济的主要方法，是21世纪工业生产的方向，也是我国工业实现可持续发展的重要保证。企业要实现废水循环利用，必须有一个努力目标和判断标准。废水循环利用规范就是企业努力的目标，也是企业是否实现循环经济的判断标准。《湿法炼锌企业废水循环利用》（以下简称“本标准”）结合湿法炼锌行业的特点，主要是从湿法炼锌生产工艺过程入手，以矿产锌锭生命周期分析的原理，提出五类水质，即重金属废水、净化水、再生水、循环冷却水、工业用水。考虑我国湿法炼锌冶炼行业的整体状况及各类不同企业之间的差别，以利于企业通过对比，了解同行业在废水循环利用方面的国际先进水平、国内先进水平及国内平均水平，采取有效措施，改善生产管理，力争达到废水循环利用的国际先进水平。标准的制定将进一步推动我国湿法炼锌行业废水循环利用工作的全面实施和发展，为企业开展废水循环利用提供技术支持和导向，也可以为企业废水循环利用绩效公告提供依据，使废水循环利用工作更加标准化和规范化。

1.2.2  我国锌冶炼的技术现状

近10年来我国锌产量迅速增长，1995年为107.67万t ，2000年195.7万t，2005年达到 271.1万t。1995至2005年，年均递增 9.7%；2000至2005年，年均递增 6.7%。随锌产量基数增大，年均递增率已逐年递减。从2002年起，我国锌产量，消费量均居世界第一，是名符其实的锌的生产和消费大国。

我国锌冶炼工艺技术，以湿法冶炼为主，火法冶炼其次。

1.2.2.1  湿法炼锌

湿法冶炼工艺的标准流程是锌精矿焙烧→浸出→净液→电积→电锌产品，其中因浸出作业的条件不同又分工协作为低温常规浸出和高温高酸浸出两种。我国常规浸出工艺，浸出渣多用回转窑挥发其残锌。高温高酸浸出渣则直接送渣场堆存，或视铅、银含量送铅厂处理，其浸出液除铁在我国又有四种不同工艺，即黄钾铁矾法、氨矾铁渣法，由于铁渣中锌含量低，又称为低污染黄钾铁矾法、针铁矿法、喷淋去除铁、称为仲针铁矿法。基于这些区别，使湿法炼锌工艺流程呈现出多样性。

上世纪90年代随着单系列10万t/a电锌冶炼厂的建设，采用和研制了109m2的大型沸腾焙烧炉、大型单通道模式壁余热锅炉、溢流密封螺旋排灰装置、焙砂沸腾冷却器、高效冷却筒、150m3高效节能搅拌槽、高效浓密机、自动板框压滤机、1.6m2极板、全塑大型电解槽、机械化剥锌片机、40t大型低频熔锌感应电炉、自动浇铸—码垛—打包机等先进设备和锑盐三段深度净液等技术。其装备和自控水平已进入世界先进行列。在工艺操作方面，劳动生产率及电解液净液深度与发达国家相比仍有一定差距。

近十年我国各类锌产量列于表1：

表1 我国各类锌产量         单位：万t

| 年份 项目名称 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌精矿含锌量 | 101.07 | 127.3 | 147.6 | 178.03 | 169.32 | 162.4 | 202.9 | 239.1 | 254.78 |
| 锌金属 | 107.67 | 148.6 | 170.32 | 195.7 | 203.76 | 215.5 | 231.85 | 271.9 | 277.61 |
| 其中：电锌 | 44.3 | 7.86 | 81.89 | 100.5 | 117.8 | 124.6 | 143.7 | 159.95 | 170.60 |
| 精馏锌 | 32.1 | 39.14 | 39.79 | 55.9 | 45.9 | 59.7 | 56.2 | 70.37 | 60.14 |
| 蒸馏锌 | 5.5 | 6.52 | 7.71 | 4.42 | 7.2 | 1.7 | 1.79 | 1.82 | 1.79 |
| 锌品 | 25.7 | 32.02 | 40.93 | 34.8 | 32.8 | 29.4 | 30.2 | 40.7 | 45.07 |

表1中除电锌外，均为火法炼锌产品，以2005年计，电锌170.6万t，占当年锌总产量的61.5%，ISP鼓风炉产锌21万t，占7.6%，电炉产锌16万t，占5.8%，其余竖罐产锌约35～36万t，占13%。1995年电锌产量仅占当年总产量41%，到2005年已提高到近61.5%，表明我国湿法炼锌的发展速度，随着再建和改扩建炼锌厂的投产，我国湿法炼锌厂的产能将显著提高。

1.2.2.2  锌冶炼技术进展

（1）云南冶金集团和昆明理工大学，联合开发了高铁锌精矿铁自动催化加压浸出新工艺，处理含Zn42.17%、Fe14.38%、S 29.25%的精矿，工业性连续试验指标达到：锌浸出率98.05%，铁浸出率仅29.22%，元素硫转化率92.2%。该技术已建成投产了10000t/a电锌的生产线，和20000t/a的试生产线，进入了产业化阶段。

（2）高硅氧化锌矿的处理，有突破性进展，云南祥云飞龙实业有限公司，将高硅氧化锌矿与硫化矿焙砂中温和酸浸出渣，按适当配比混合，再经高温高酸浸出，用针铁矿法沉铁、脱硅、净液、电解生产电锌，已取得国家专利。该厂采用上述工艺已生产多年，锌的总回收率达94%左右。2005年该厂电锌产量已突破5万t/a，证明该工艺成熟可靠。该厂同时用硫酸浸出处理Zn7～8%的低品位氧化矿，浸出率达70%～80%并用酸洗萃取、电积工艺回收过去堆答的锌浸出渣，产能已达10000t/a电锌，这些技术为我国难处理的高硅氧化锌矿经济有效地利用开创了新途径。

（3）由于铟价持续攀高，锌矿中伴生金属铟的有效回收引起锌冶炼同行的高度重视，采用环隙式离心萃取器代替混合澄清槽，直接从氧化锌酸浸上清液中萃取回收铟、锗、剔除了铟、锗富集和两次富集渣酸浸等工序，铟的总回收率提高了20.25%，锗的总回收率提高了31.9%。另有两项研究成果引入了产业化设计。一是锌焙砂采用弱酸浸出、浸出渣富集铟，再经回转窑挥发回收渣中的残余锌、铟，以氧化锌烟尘产出。氧化锌富集了绝大部分铟，作为提铟的原料，提铟后液回系统回收锌，改进后的浸出工艺，铟的总回收率达70%以上，因内用此工艺建设50t/a铟、5万t/a锌的铟锌冶炼厂，已投产运行。

（4）湿法炼锌除前面提到的设备大型化外，许多厂家的焙烧、浸出、净液、电解、制酸均实现了在线检测，智能优化模型控制。提高了产品质量，降低了能耗。熔锌工频感应电炉，采用新型绝缘干式填料和柔性耐火浇铸材料，解决了感应器熔锌沟锌液流动时剧烈膨胀、热应力变化给感应器造成的龟裂漏锌及一、二次线圈间的漏锌问题，实现了感应电炉可不停炉检修、不需再配备用炉。云南驰宏锌锗股份有限公司，将锌浸出渣加入烟化炉强化挥发熔炼，回收其中残留的Zn、Pb、Ge、Ag等有价金属，炉型有重大改进，达到了锌浸渣综合利用的目的。

目前，即将开发年产锌15～16万t/a的145m2焙烧炉及其配套措施，锌液深度净化装置和林极板自动剥锌装置，以及研发锌渣和铅锌中矿无害化处理工业化装置。

（5）氧压浸出技术的运用

硫化锌精矿氧压浸出新工艺的特点是：锌精矿不经焙烧直接加入压力釜中，在一定的温度和氧分压条件下，直接酸浸获得硫酸锌溶液，原料中的硫、铅、铁等则留在渣中，分离后的渣经浮选、热滤、回收元素硫、硫化知残渣及尾矿，进入硫酸锌溶液中的部门铁，经中和沉铁后进入后续工序处理。该工艺浸出效率高。对高铁闪锌矿和含铅的锌精矿适应性强。与常规炼锌方法相比无需建设配套的焙烧车间和酸厂，有利于环境的治理，尤其是对于成品硫酸外运交通困难的地区，氧压浸出工艺更显优势，产出的元素硫便于储存和运输。

（6）富氧常压浸出技术的运用

硫化锌精矿富氧常压直接浸出工艺是在氧压浸出之后发展起来的新工艺，其基本反应过程仍基于氧作为强氧化剂，三价铁离子作催化剂，硫以元素硫产出，与常规炼锌方法相比具有氧压浸出相同的优势，与氧压浸出工艺相比，由于过程在常压下进行，反应温度低于100℃，所以反应速度较慢，据有关资料报道，经富氧常压和氧压对比试验证明，要求达到相接近的锌浸出率，反应时间不低于24小时（而氧压浸出为1小时），在相同的酸度下，富氧常压浸出终液铁含量明显高于氧压浸出终液铁含量，即增加了溶液除铁工作量，锌回收率略低于或接近氧压浸出工艺。富氧常压浸出的核心设备是DL反应器，DL反应器为立式封闭搅拌槽，搅拌器设在底部，反应器体积大，但总投资仍低于氧压浸出工艺。由于是在常压下浸出，反应热回收不如氧压浸出工艺，所以蒸汽消耗量较大。无高压设备，所以粘结清理等维护工作量少，且安全性较好。

1.2.3  废水处理工艺（流程图见图1～图5）

应用比较广泛的废水处理工艺主要有如下几种：

污酸废水处理：硫化(或硫酸亚铁)——石灰中和处理工艺；

重金属废水处理：石灰中和处理工艺、氢氧化钠——碳酸钠中和处理工艺；

重金属废水深度净化处理：超滤——纳滤/反渗透处理工艺；中和处理净化水简单过滤处理工艺。

污酸废水

硫化（或硫酸亚铁）

沉淀液固分离

上清

压滤液

处理后水

污泥压滤

渣

泥浆

中和

图1  硫化(或硫酸亚铁)——石灰中和处理工艺

废水

沉砂均化池

反应沉淀池

反应沉淀池

上清

压滤液返回

净化水

污泥压滤

渣

泥浆

石灰乳

石灰乳

酸回调pH

图2  石灰中和处理工艺

废水

沉砂均化池

反应沉淀池

反应沉淀池

上清

压滤液返回

净化水

污泥压滤

渣

泥浆

NaOH

NaOH/Na2CO3

酸回调pH

图3  氢氧化钠——碳酸钠中和处理工艺

中和处理

净化水

预处理

多介质过滤

超滤

淡水

纳滤/反渗透

浓水

图4  超滤——纳滤/反渗透深度净化处理工艺

中和处理

净化水

砂滤或多介质过滤

回用水池及供水设施

阻垢剂

回用

净化水

图5  中和处理净化水简单过滤处理工艺

1.2.4  废水处理后水质

石灰中和工艺、氢氧化钠——碳酸钠中和处理工艺以及超滤——纳滤/反渗透深度净化处理工艺产水水质要求见表2。

表2 废水处理各工艺产水水质要求

| 序号 | 控制项目 | 石灰中和法 | 氢氧化钠中和法 | 纳滤/反渗透膜处理法（淡水） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5～9.0 | 6.5～9.0 | 6.5～8.5 |
| 2 | 悬浮物（SS）（mg/L） ≤ | 100 | 100 | 20 |
| 3 | 浊度（NTU）≤ | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 色度（度）≤ | 30 | 30 | 20 |
| 5 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤ | 30 | 30 | 10 |
| 6 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L）≤ | 100 | 100 | 30 |
| 7 | 铁（mg/L）≤ | 5.0 | 5.0 | 0.3 |
| 8 | 锰（mg/L）≤ | 2.0 | 2.0 | 0.1 |
| 9 | 氯离子（mg/L）≤ | 120 | 120 | 120 |
| 10 | 二氧化硅（SiO2）≤ | 50 | 30 | 20 |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L）≤ | 2000 | 450 | 120 |
| 12 | 总碱度（以CaCO3计 mg/L）≤ | 1600 | 350 | 80 |
| 13 | 氨氮（以N计 mg/L）≤ | 10 | 10 | 10① |
| 14 | 总磷（以P计 mg/L）≤ | － | － | 1 |
| 15 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 2000 | 2000 | 500 |
| 16 | 石油类（mg/L）≤ | 5.0 | 2.0 | 1 |
| 17 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | － | － | 0.5 |
| 18 | Cu≤ | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 19 | Pb ≤ | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 20 | Zn≤ | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 21 | Cd≤ | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| 22 | As≤ | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 23 | Hg≤ | 0.02 | 0.02 | 0.005 |
| 24 | F≤ | 15 | 15 | 5 |
| 注：①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L。 |  |  |  |  |

1.2.5  再生水用作工业用水水源时，基本控制项目及指标限值应满足表3的规定。

表3 再生水用作工业用水水源的水质要求

| 序号 | 控制项目 | 冷却用水 |  | 洗涤、溶解药剂、浆化用水 | 锅 炉 补给水 | 工艺与产品用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直流 冷却水 | 敞开式循环冷却 水系统补充水 |  |  |  |
| 1 | pH值 | 6.5～9.0 | 6.5～8.5 | 6.5～9.0 | 6.5～8.5 | 6.5～8.5 |
| 2 | 悬浮物（SS）（mg/L） ≤ | - | - | 70 | 5 | 70 |
| 3 | 浊度（NTU）（mg/L）≤ | - | - | 55 | 55 | 45 |
| 4 | 氯离子（mg/L）≤ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L）≤ | 120 | 120 | 120 | 0.003 | 120 |
| 6 | 氨氮（以N计 mg/L）≤ | － | 10① | － | － | － |
| 7 | 石油类（mg/L）≤ | － | 1 | － | 1 | 2.0 |
| 8 | Cu（mg/L）≤ | － | － | － | － | 2.0 |
| 9 | Pb （mg/L）≤ | － | － | － | － | 1.0 |
| 10 | Cd（mg/L）≤ | － | － | － | － | 0.1 |
| 11 | As（mg/L）≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | Hg（mg/L）≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 |
| 13 | F（mg/L）≤ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | 缓蚀阻垢剂（mg/L） | － | － | － | 15～40 | 15～40 |
| 注：①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L。 |  |  |  |  |  |  |

1.3  编制过程

2009年11月，承担标准编制工作。

2010年1～2月，通过大量文献、资料调研，完成前期准备工作，按照国家环保部行业废水循环利用标准的编制原则和框架要求，拟定开题报告。

2010年3月～4月，对国内湿法炼锌企业进行现场考察与函件调查，调查对象主要为年产10万吨锌产品以上的大中型企业和部分中小型企业（1～5万t/a），被调查企业总产量占全国锌总产量的40%左右。

2010年3月～4月，根据调查数据统计，结合相关文献数据整理调研工作，通过向行业内专家咨询讨论，确定废水循环利用指标限值。

2010年5月，编制完成湿法炼锌行业废水利用标准与编制说明征求意见稿初稿。

2010年6月～9月再次函调湿法炼锌企业。

2010年10月，根据收集的信息和资料对标准文本进行修改，形成送审稿及编制说明。

2  编制依据和参考资料

2.1 制定标准的依据

（1）《铅锌行业准入条件》等相关产业政策。

（2）铅锌冶炼工业作为有色重点高能耗行业形势严峻，做好这一行业的节能降耗减排，不仅是我国节能减排工作的需要，也是铅锌冶炼工业自身提高效益、实现可持续发展的需要。加快结构调整、开发利用新技术、淘汰落后产能，已成铅锌冶炼工业当务之急。

（3）制定标准应根据我国国情，积极采用国外先进标准，以保护我国矿产资源和生态环境，确保标准水平达到国际先进水平。

（4）制定标准应起到规范和引导市场的作用。

（5）制定标准应充分考虑生产企业及相关单位的意见。

（6）制定后的标准应科学合理、切实可行、具有可操作性。

2.2 主要参考资料

（1）《重有色金属冶炼设计手册》（铅锌铋卷），北京：冶金工业出版社，1995；

（2）《铅锌冶金学》，北京：科学出版社，2003.3；

（3）Integrated Pollution Prevention and Control(IPPC),Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries,December 2001；

（4）《铅锌冶炼新技术》，张乐如主编，长沙：湖南科学技术出版社，2006.3；

（5）《有色金属工程设计项目经理手册》，北京：化学工业出版社，2002.10；

3  采用国外先进标准情况

本标准规定的湿法炼锌企业废水水质具有国内先进性和通用性。本标准达到国内先进水平。

4  下一步工作安排

根据审定会上各位专家的意见和建议，修改标准送审稿，形成GB/T XXXX－XXXX《湿法炼锌企业废水循环利用规范》（报批稿），上报全国有色金属标准化管理委员会。

《湿法炼锌废水循环利用规范》国家标准起草小组

二○一〇年十月

附件一：

国家标准《湿法炼锌废水循环利用规范》修订反馈意见处理表

| 序号 |  | 提出单位 | 意见和建议 | 采纳情况 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 包装箱应不规定材质，只需包装不影响产品即可。 仲裁取样建议用石英棒代替玻璃棒。 | 采纳 |  |  |
| 2 |  | 四川阿波罗太阳能科技有限责任公司 |  |  |  |  |
| 3 |  | 峨嵋半导体研究所 | 增加Sn-07牌号 | 采纳 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

国家标准《湿法炼锌废水循环利用规范》修订反馈意见汇总处理表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表1 | 建议增加Sn-06的杂质检测 | 株洲冶炼集团公司 | 采纳 |  |
| 2 | 6.1 | 对包装箱材质不应规定 | 株洲冶炼集团公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5.4 | 建议用石英棒代替玻璃棒 | 株洲冶炼集团公司 | 采纳 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

说明：发送《征求意见稿》的单位数：13 个；

收到《征求意见稿》后，回函的单位数：1个；

收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：0个；

没有回函的单位数：13个。