GB/T XXXXX-20XX

中华人民共和国国家标准

铝及铝合金管型导体

Aluminium and aluminium alloy tube bus conductors

（征求意见稿）

ICS 77.120.10

H 61

20XX－XX－XX发布                                  20XX－XX－XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

前  言

GB/T XXXXX-20XX

本标准参考日本JIS H4180：1990《铝及铝合金板型和管型导体》及美国ANSI H35.2(M)—2006《铝加工产品尺寸偏差》相关国外标准制定。

本标准中的典型规格、通用合金的拉伸性能、导电率等同采纳JIS H4180：1990《铝及铝合金板型和管型导体》标准中（管型导体）的规定。尺寸偏差有二个精度等级，其高精级与ANSI H35.2(M)—2006《铝加工产品尺寸偏差》第十二章（拉伸管）等同；我国自行采用的铝及铝合金管型导体的拉伸性能、导电率及尺寸偏差的普通级是根据输变电行业的实际应用制定的。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：湖北兴和电力新材料股份有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布

I

GB/T XXXXX—20XX

铝及铝合金管型导体

1  范围

本标准规定了导电用铝及铝合金管型导体的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于轧制—拉伸生产的铝及铝合金无缝管型导体。

采用挤压生产的铝及铝合金无缝管材作导体时可参照本标准。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 228  金属拉伸试验方法

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品　包装、标志、运输、贮存

GB/T 3246.1  变形铝及铝合金制品组织检验方法

GB/T 6987（所有部分） 铝及铝合金化学分析方法

GB/T 8005  铝及铝合金术语

GB/T 12966  铝合金电导率涡流测试方法

GB/T 16865　变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 17432　变形铝及铝合金化学成分取样方法

3  术语、定义、符号

GB/T 8005确立的以及下列术语、定义适用于本标准

管型导体 tube bus conductors

沿其纵向全长，仅有一个封闭通孔，且壁厚、横断面都均匀一致、并用压力加工方法生产呈直线交货的钢性无缝管状导电体。

4  要求

4.1  产品分类

4.1.1  产品的牌号、状态

产品的牌号、状态应符合表1规定。

1

表1

GB/T XXXXX—20XX

| 牌号 | 状态 |
| --- | --- |
| 1060 | H14 |
| 3003 、3A21 | H14 |
| 6101、 6063 | T10、T6、T6511 |
| 注1：需要其他牌号、状态的产品时，可供需双方协商。 注2：导体焊接填加金属的选择参见附录A |  |

4.1.2  典型规格

管型导体的典型规格见表2

表2

| 外径/mm | 壁 厚/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 |
| 50.00 | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70.00 | 0 | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80.00 | — | 0 | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90.00 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100.00 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 110.00 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 120.00 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 130.00 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 150.00 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 170.00 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 190.00 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 200.00 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 250.00 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 280.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 300.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 350.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 注；“0”表示可供货范围。需要其他规格时，可供需双方协商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.3  标记示例

用6063合金制造的，T6状态、外径250.00mm、壁厚10.00mm、定尺长度8000mm的管型导体，标记为：

管型导体　6063—T6 Φ250×10×8000   GB/T XXXXX—20XX

4.2  化学成分

管型导体的化学成分应符合GB/T 3190的规定。

4.3  尺寸偏差

管型导体外径偏差应符合表3的规定（当订购合同中要求单向外径偏差时，其偏差值应为表中对应数值的2倍），壁厚偏差应符合表4的规定（当订购合同中要求单向壁厚偏差时，其偏差值应为表中对应数值的2倍），弯曲度应符合表5的规定。供货长度为300～13000mm（也可根据双方合同中议定的供货长度交货），定尺长度的允许偏差为+15  0mm，倍尺供货的管型导体每段应留有5mm的锯切余量。导体两端应切齐，不得有毛刺，切斜度不得超过1º

2

表3　　　　　　　　　　　     单位为毫米

GB/T XXXXX—20XX

| 公称外径 | 普 通 级 |  |  | 高 精 级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均外径与公称外径间的允许偏差 | 任一外径与公称 外径间的允许偏差 |  | 平均外径与公称外径间的允许偏差 | 任一外径与公称 外径间的允许偏差 |  |
|  |  | H14 | T10、T6 T6511 |  | H14 | T10、T6 T6511 |
| ≥50.00～80.00 | ±0.24 | ±0.30 | ±0.45 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.30 |
| ＞80.00～120.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.62 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.41 |
| ＞120.00～150.00 | ±0.37 | ±0.50 | ±0.75 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.50 |
| ＞150.00～200.00 | ±0.57 | ±0.70 | ±1.00 | ±0.38 | ±0.38 | ±0.76 |
| ＞200.00～250.00 | ±0.70 | ±0.86 | ±1.20 | ±0.50 | ±0.50 | ±1.00 |
| ＞250.00～300.00 | ±0.85 | ±1.00 | ±1.50 | ±0.64 | ±0.64 | ±1.25 |
| ＞300.00～350.00 | ±1.20 | ±1.40 | ±1.80 | ±0.90 | ±0.90 | ±1.60 |
| 注：任一外径是指在管材断面上任一点测得的外径，平均外径是指在管材断面上任一两个互为直角的外径所得的平均值。 |  |  |  |  |  |  |

表4　　　　                  单位为毫米

| 公称壁厚 | 普 通 级 |  |  | 高 精 级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均壁厚与公称壁厚间的允许偏差 | 任一壁厚与公称 壁厚间的允许偏差 |  | 平均壁厚与公称壁厚间的允许偏差 | 任一壁厚与公称 壁厚间的允许偏差 |  |
|  |  | H14 | T10、T6、T6511 |  | H14 | T10、T6、T6511 |
| ≥3～5 | ±0.30 | ±0.40 | 规定壁厚的 ±12% 最大值±1.90 | ±0.15 | ±0.20 | 规定壁厚的 ±10% 最大值±1.70 |
| ＞5～8 | ±0.50 | ±0.60 |  | ±0.20 | ±0.30 |  |
| ＞8～10 | ±0.60 | ±0.90 |  | ±0.38 | ±0.50 |  |
| ＞10～12 | ±0.80 | ±1.10 |  | ±0.50 | ±0.76 |  |
| ＞12～15 | ±1.00 | ±1.30 |  | ±0.70 | ±1.00 |  |
| ＞15～20 | ±1.20 | ±1.60 |  | ±1.00 | ±1.40 |  |
| 注：任一壁厚是指在管材断面上任一点测得的壁厚，平均壁厚是指在管材断面的外径两端测得壁厚的平均值。 |  |  |  |  |  |  |

表5                              单位为毫米

| 公称外径 mm | 弯曲度，不大于 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 每1000mm长度上 | 全长（L米）上 |
| ≤150 | 1 | 1×L |
| ＞150 | 2 | 2×L |

4.4 拉伸性能

3

4.4.1  管型导体纵向室温拉伸试验结果应符合表6的规定。需方有特殊要求时，应供需双方协商确定，并在合同（或定货单）中注明。

GB/T XXXXX—20XX

4.4.2  导体焊接接头(热影响区)的强度系数(接头热影响区处抗拉强度与基体金属抗拉强度之比)值参见附录A。

表6

| 牌号 | 供应状态 | 试样状态 | 壁厚/mm | 拉伸试验结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 抗 拉 强 度， Rm/(N/mm2) | 规定非比例延伸强度， Rp0.2/(N/mm2) | 断面伸长率，A/% A 50mm |
|  |  |  |  | 不小于 |  |  |
| 1060 | H14 | H14 | ≥3～20 | 85 | 65 | 12 |
| 3A21 | H14 | H14 | 所有尺寸 | 135 | 110 | — |
| 3003 | H14 | H14 | 所有尺寸 | 140 | 115 | — |
| 6101 | T6、T6511 | T6、T6511 | ≥3～20 | 195 | 165 | 10 |
|  | T10 | T10 |  | 170 | 150 | — |
| 6063 | T6、T6511 | T6、T6511 |  | 205 | 175 | 8 |
|  | T10 | T10 |  | 180 | 160 | — |

4.5  导电率

管型导体导电率应符合表7的规定

表7

| 牌 号 | 状态 | 导电率/%IACS |
| --- | --- | --- |
| 1060 | H14 | ≥61 |
| 3003、3A21 |  | ≥32 |
| 6101 | T6、T6511、T10 | ≥55 |
| 6063 |  | ≥51 |

4.6  显微组织

管型导体的显微组织不允许有过烧。

4.7  外观质量

4.7.1  管型导体为压力加工表面。其内外表面应光滑、清洁。不允许有裂纹、气泡、起皮、分层、折叠、外来夹杂物。

4.7.2  管型导体表面允许有局部的轧、拉、碰伤和压坑等，其深度不得超过壁厚负偏差并保证最小壁厚。

4.7.3  管型导体表面局部缺陷允许用0#砂布和400目以上的水磨砂纸进行修磨、抛光处理, 修磨面应圆滑,修磨深度不应超过管型导体壁厚允许的负偏差,并保证最小壁厚。

4.7.4  管型导体表面允许有因热处理产生的氧化色、黑白斑点、润滑油斑。允许有不影响壁厚的轻微轧制痕、纵向皱纹、矫直辊旋线。

4

4.7.5  管型导体表面允许有深度不大于0.15mm的拉道。

GB/T XXXXX—20XX

5  试验方法

5.1  化学成分

5.1.1  管型导体的化学成分分析方法、仲裁分析按GB/T 6987规定进行。

5.1.2  分析数值的判定采用修约比较法,数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行。

5.2  尺寸偏差

5.2.1  尺寸修约

尺寸测量值不允许修约。

5.2.2 外径

管型导体的外径不大于100mm时，应用精度为0.01mm的量具进行测量；直径大于100mm时，可用精度为0.02mm的量具进行测量。

5.2.3 壁厚

管型导体的壁厚应用精度为0.01mm的量具进行测量。

5.2.4 弯曲度

管型导体弯曲度应将导体放在平台上,借自重使弯曲达到稳定后,对管型导体底部与平台的最大间隙用塞尺进行测量。

5.2.5 长度

管型导体长度用精度为1mm的钢卷尺进行测量.

5.3  拉伸性能

管型导体纵向室温拉伸性能试验按GB/T 228—2002进行，断后伸长率按GB/T228—2002的11.1条规定的方法进行仲裁测定。

5.4  导电率

管型导体的导电率按GB/T 12966规定的方法进行测定。

5.5  显微组织

管型导体的显微组织按CB/T 3246.1规定的方法进行检验。

5.6  外观质量

在自然散射光下，目视检查外观质量。必要时可借用尺寸测量工具界定缺陷大小，通过修磨测定缺陷深度。

6  检验规则

6.1  检查与验收

6.1.1  管型导体应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同(或订货单)的规定,并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及合同(或订货单)的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个星期内提出，属于其他性能的异议,应在收到产品之日起二个星期内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5

6.2  组批

GB/T XXXXX—20XX

管型导体应成批提交检验，每批应由同一牌号(炉号)、状态和规格的产品组成。

  - 计重

产品应检斤计重。

  - 检验项目

每批产品均应进行化学成分、尺寸偏差、拉伸性能、导电率和外观质量的检验。淬火产品应进行显微组织检验。

6.5  取样

产品取样应符合表8的规定。

表8

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的 章节号 | 检验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432的规定进行 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸偏差 | 逐根检验 | 4.3 | 5.2 |
| 拉伸性能 | 取纵向试样，取样方法及试样应符合GB/T 16865规定。H14状态的产品，每批取1根，从管型导体端头取1个试样。其它状态的产品，每批（热处理炉）取2根，每根从管型导体端头取1个试样。 | 4.4 | 5.3 |
| 导电率 | 每批取2根，每根取1个试样 | 4.5 | 5.4 |
| 显微组织 | 每批（热处理炉）取2根，每根于固熔热处理时处于高温区的端头切取1个试样 | 4.6 | 5.5 |
| 外观质量 | 逐根检验 | 4.7 | 5.6 |

6.6  检验结果的判定

6.6.1  化学成分不合格时，产品能区分熔次的判该熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次的判该批不合格。

6.6.2  尺寸偏差不合格时，判该件产品不合格。

6.6.3  拉伸性能不合格时，应从该批产品（包括原来不合格的产品）另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果仍有不合格项目，则判该批产品不合格。但允许供方逐件检验，合格者交货。或进行重复热处理，重新取样试验。

6.6.4  导电率不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的那件产品）另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果仍不合格，则判该批产品不合格。

GB/TXXXXX—20XX

6.6.5  显微组织不合格时，判该热处理炉次的产品不合格。其余产品按炉次逐一进行检验，合格者交货。

6.6.6  外观质量不合格时，允许进行返工处理（修磨、抛光），返工后需重新检验，符合要求的，判合格，不符合要求的，判该件不合格。

7  标志、包装、运输和贮存

7.1  标志

6

7.1.1  管型导体包装标志应符合GB/T 3199的规定。

GB/T XXXXX—20XX

7.1.2  在检验合格的管型导体端头上应附有如下内容的标签：

a)  供方名称和地址；

b） 产品名称和规格；

c） 牌号和状态；

d） 批号和生产日期；

e） 本标准编号；

f)  供方质检部门的检印；

7.2  包装、运输和贮存

7.2.1  管型导体包装采用塑料编织袋，开口端用绳缠紧。

7.2.2  包装运输和贮存的其他要求应符合GB/T3199的规定。

7.3  质量证明书

每批管型导体应附有产品质量证明书。其上注明：

a)  供方名称；

b） 产品名称和规格；

c） 牌号和状态；

d） 批号或生产日期；

e） 重量或根数；

f)  本标准编号；

g） 各项分析检验结果和供方质检部门检印；

h)  出厂日期（或包装日期）。

8  合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b） 牌号；

c） 状态

d） 规格；

e） 重量(或根数)；

f） 尺寸偏差等级(未能注明按普通级)

g） 其他特殊要求；

h） 本标准编号。

7

附录A

GB/T XXXXX—20XX

（资料性附录）

导体焊接填加金属的选择及焊接状态的接头强度

A.1　按表A.1，根据应用要求选择导体焊接填加金属牌号。

表A.1

| 基体金属 | 下列应用要求应选择的导体焊接填加金属牌号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 要求必要的强度 | 要求必要的塑性 | 要求抗腐蚀性能 |
| 1060 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 3003、3A21 | 5356 | 1100 | 1100 |
| 6101、6063 | 5356 | 5356 | 4043 |

A.2　焊接接头（热影响区）的强度系数（接头热影响区的强度与基体金属抗拉强度之比）参见表A.2。

表A.2

| 基体金属牌号 | 基体金属状态 | 焊条、焊丝牌号 | 焊接接头强度系数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1060 | H14 | 1100 | 75 |
| 3003、3A21 | H14 | 1100 | 75 |
| 6101、6063 | T6、T6511、T10 | 5356 | 60 |

GB/T XXXXX—20XX